## übersicht)
HmbKliSchG EE Check
| nur in Hamburg!!! | [8 empty] | Datengrundlage bei (a) Berechnung nach ENEV /GEG (Verbrauch oder Bedarf)
1.) | HmbKliSchG §3 (11) Wärmeenergiebedarf ermitteln | [8 empty] | Daten aus dem Energieausweis Seite 1: Gebäudenutzfläche AN | [8 empty] | bei Berechnung Seite 2: Endenergiebedarf kWh / m² a | [15 empty] | bei Verbrauch Seite 3: Endenergiebedarf kWh / m² a
Wie soll der Energiebedarf ermittelt werden?
| (c) Endenergieverbrauch Multiplikation mit Referenznutzungsgrad 0,85 bei Öl und 0,9 bei Gaskesseln, sofern die Anlage den gesamten Wärmeenergiebedarf deckt (Wärme & Warmwasser) |  |  | Den Brennwert laut Rechnung verwenden! Der Heizwert ist für die CO2 Abgabe maßgebend.
[35 empty] | 8100kg /8,1t CO2 eq | Ist der Wärmeenergiebedarf gleich zu setzen mit dem Jahres-Heizwärmebedarf nach ENEV/GEG?
| (c) Verbrauch |  | 30000 | kWh -> Nur wenn Wärme & Warmwasser zusammen (über ein Medium) bereitet werden! Sonst nach Energieazsweis!!! | [30 empty] | (a) Berechnung nach ENEV /GEG (Verbrauch oder Bedarf) | (a.1) Gebäudenutzfläche AN nach Energieausweis | 100 | m² | Endenergiebedarf nach Energieausweis | 346 | kWh/ (m² a) | . | . | . | ÖL | JA
| ÖL |  | 25500 | kWh | [30 empty] | (b) Messung abgegebene Wärmemenge direkt an der Wärmeerzeugungsanlage | . |  | kWh | . | . | . | . | . | . | Gas | NEIN
| Gas |  | 27000 | kWh | [30 empty] | (c) Endenergieverbrauch Multiplikation mit Referenznutzungsgrad 0,85 bei Öl und 0,9 bei Gaskesseln, sofern die Anlage den gesamten Wärmeenergiebedarf deckt (Wärme & Warmwasser) | (c) Verbrauch | 30000 | kWh -> Nur wenn Wärme & Warmwasser zusammen (über ein Medium) bereitet werden! Sonst nach Energieazsweis!!! | ÖL | 25500 | kWh | Gas | 27000 | kWh
| ca. ÖL 30000 kWh oder Gas 30000 kWh bei 8100kg /8,1t CO2 eq | [33 empty] | (a) Jahres-Heizwärmebedarf |  |  | .: 1; .: Nur wenn Wärme & Warmwasser zusammen bereitet werden!
| Energieträger auswählen |  | ÖL |  | 18900 | 18900
[34 empty] | 1 | Endenergiebedarf | 28302 | kWh | kWh: 28302; .: 1
2.) | HmbKliSchG §3 (12) Nutzflächen, Gebäudenutzflächen nach § 2 Nummer 14 EnEV AN | [36 empty] | kWh: 28302; .: 1; .: 0
| nach ENEV § 19 (2) entweder nach Wohnfläche oder nach Volumen | [33 empty] | 1 | 28302 | kWh | .: 0; .: kWh
| Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung |  | 140 | m² | [31 empty] | 283.02
| . |  |  | . | [30 empty] | Nutzfläche AN nach ENEV /GEG (Verbrauch/Bedarf) |  | . | bar: kWh; .
| Handelt es sich um ein bis zwei Wohneinheiten mit beheizten Keller? |  | JA |  | 189 | [29 empty] | Volumen nach GEG/ ENEV | 240 | m³ | kWh: mittlere Geschosshöhe; .: 2.4; .: m
|  |  |  | 189 | [29 empty] | 1 | Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung | 100 | m² | kWh: .; .: .; .: https://enev-online.com/enev_2014_praxisdialog/140811_19.04_dibt_ermittlung_gebaeudenutzflaeche_an.pdf
|  |  |  | 1 | [30 empty] | ein bis zwei Wohneinheiten mit beheizten Keller Nutzflächen AN | 135 | m² | .: Volumen; NEIN: Nebenrechnung
|  |  | 0 | 1 | [29 empty] | 1 | Wohneinheiten ohne beheizten Keller Nutzflächen AN | 120 | m² | .: Geschosshöhen < 3m oder > 2,5m“; .: 76.8; .: m² Nutzflächen AN; NEIN: Wohnfläche
|  | 0 | 189 | 1 | [30 empty] | 1 | 120 |  | kWh: 1; .: Geschosshöhen > 3m oder < 2,5m“; .: 90; .: m² Nutzflächen AN; NEIN: 100.08
3.) | HmbKliSchG §17 (2) Solar- Aperturfläche Aperturfläche von 0,04 m2 je m2 Nutzfläche bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen oder mit einer Aperturfläche von 0,03 m2 je m2 Nutzfläche bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen gilt als Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1. | [36 empty] | .: 1; .: 90; NEIN: Volumen
| Nutzfläche AN nach Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung |  | 189 | m² | [33 empty] | NEIN: 240.192
| Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen |  | 5.67 | m² Aperturfläche
| Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen |  | 7.56 | m² Aperturfläche | [12 empty] | 79 | [20 empty] | .: Nutzfläche wird nnormalerweise nach Nutzungsarten definiert: Wohnen und Aufenthalt, Büroarbeit, Produktion, Lagern und Verkaufen. Heizungsräume, Lüftungsanlagen, Stromversorgung und andere Betriebsräume werden als Technische Funktionsflächen (TF) gewertet. Als Verkehrsflächen (VF) zählen Eingänge, Treppenhäuser, Fahrzeugverkehrsflächen oder Flure, aber hier ilt die ENEV/ das GEG und alles ist anders |  | https://www.energie-experten.org/heizung/solarthermie/solarkollektoren/aperturflaeche
4.) | DV § 6 (3) Kombinationslösungen und Berechnungsverfahren Wärmepumpe Strom | [36 empty] | .: https://www.energieschweiz.ch/tools/solarrechner/
| Hinweis: Hybrid Anlagen (zB. Brennwert und WP) müssen Berechnet werden! | [36 empty] | kWh: DV §8 (1) vorlegen eines Sanierungsfahrplans; .: Von 15% Anforderung; dann nur noch 12,5 %
| Jahresarbeitszahl (JAZ) |  | 3.2 | Hinweis: Jahresarbeitszahl (JAZ) muss mindestens 3,00 sein! | [33 empty] | .: wenn der Hamburger Energiepass oder der Sanierungsfahrplan nicht alter als 5 Jahre zum Heizungstausch ist.
| Wärmeerzeugung der Wärmepumpe |  | 8000 | kWh | Deckungsgrad 42% | [32 empty] | kWh: DV §7 (2) Wärmeenergiebedarfe zur Deckung der Wärmebedarfe für Raumwärme und Trinkwarmwasser; .: Erzeuger-Jahresarbeitszahl (EJAZ) oder System-Jahresarbeits-zahl (SJAZ)
| Wärmeerzeugung der gesamtes Heizungssystem |  | 18900 | kWh | [32 empty] | DV § 10 (3) Wärmepumpe | kWh: DV §6 (3) elektrisch angetriebenen Wärmepumpen; .: Jahresarbeitszahl (JAZ)
| EE-Anteil |  | 10.83% | Hinweis: mindestens 15% (12,5%) müssen erreicht werden! | [32 empty] | DV § 10 (2) Wärmeenergiebedarf | kWh: DV §6 (3) Einsichtnahmestelle der VDI-Richtlinie 4650!!! & DIN EN 14785, DIN EN 15250, DIN EN 13240
| Achtung Verpflichtung zur Nutzung von erneuerbaren Energien nach § 17 Absatz 1 HmbKliSchG wird erstmal nicht eingehalten! | [36 empty] | .: Verbrauch oder Erzeugung? Wie und Wo wird die erzeugte Energie dokumentiert?
5.) | DV § 10 (4) Kombinationslösungen und Berechnungsverfahren bei Wärmepumpe Gas
Hinweis: Hybrid Anlagen (zB. Brennwert und WP) müssen Berechnet werden!
| Jahresarbeitszahl (JAZ) |  | 1.2 | Hinweis: Brennstoffen betriebenen Wärmepumpen müssen mindestens eine Jahresheizzahl (JHZ) von mindestens 1,20 erreichen! | [31 empty] | Brennstoff:
| Wärmeerzeugung der Wärmepumpe |  | 14500 | kWh | Deckungsgrad 77% | [30 empty] | Erdgas (L, H) |  | Erdgas (L, H) |  | Heizöl |  | Holz | Strom | Fernwärme |  | feste Brennstoffe |  | Flüssiggas
| Wärmeerzeugung der gesamtes Heizungssystem |  | 18900 | kWh | [31 empty] | Heizöl | 10.42 | m³ | 10.08 | Liter | 2326 | Stückholz (rm) | kWh | kWh | 8.71 | Steinkohle (kg) | 12.8 | kg |  |  | elektrisch angetriebenen Wärmepumpen eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von mindestens 3,00
| EE-Anteil |  | 12.79% | Hinweis: mindestens 15% (12,5%) müssen erreicht werden! | [31 empty] | Holz | 0.9 | kWh (Brennwert) idR. In der Rechnung angegeben | 0.94 | kWh (Brennwert) idR. In der Rechnung angegeben | 850 | Holzhackschnitzel (Scbm) |  |  | 7.71 | Koks (kg) | 7.13 | Liter |  |  | Brennstoffen betriebenen Wärmepumpen eine Jahresheizzahl (JHZ) von mindestens 1,20
| Achtung Verpflichtung zur Nutzung von erneuerbaren Energien nach § 17 Absatz 1 HmbKliSchG wird erstmal nicht eingehalten! | [34 empty] | Strom | 1 | kWh (Heizwert) | 1 | kWh (Heizwert) | 4.9 | Holzpellets (kg) |  |  | 5.42 | Braunkohle (kg) | 0.92 | kWh (Brennwert) idR. In der Rechnung angegeben
[36 empty] | Fernwärme | [10 empty] | 1 | kWh (Heizwert)
6.) | Warmwasserwärmebedarf (Q) ggf. nicht bekannt / erfasst, dann kann folgend (6.a bis 6.c) eine berechnung genutzt werden. | [34 empty] | feste Brennstoffe
|  |  | Realistisch sind 1,65 bis 2,2 kWh pro Tag pro Person |  | https://www.thermondo.de/info/rat/heizen/sparpotenzial-warmwasserverbrauch/ | [30 empty] | Flüssiggas
6.a) | Anzahl an Personen |  | 35
| Energiebedarf am Tag |  | 2.2 | kWh pro Tag pro Person | [33 empty] | .: Energieverbrauch
| Energiebedarf am Jahr |  | 28105 | kWh im Jahr | [33 empty] | .: Raumheizung und Trinkwassererwärmung
[39 empty] | Abrechnungsperiode | Verbrauch |  |  |  | Anteil Warmwasser
6.b) | Nach GEG |  | 20 | kWh je m² Nutzfläche | [34 empty] | Nr. | von |  | bis | m³ / Liter / kWh / rm / Scbm / kg | nicht enthalten | Messwert | Pauschal (%)
| Energiebedarf am Jahr |  | 3780 | kWh im Jahr | bar: .
2
6.c) | nach HeizkostenVo |  | 32 | kWh je m² Wohnfläche | https://www.gesetze-im-internet.de/heizkostenv/__9.html | [32 empty] | .: 3
| Wohnfläche nach DIN 277 |  | 189 | m² | https://ihreimmobilienverwaltung.de/downloads/Heizkostenverordnung.pdf | [32 empty] | .: 4
| Energiebedarf am Jahr |  | 6048 | kWh im Jahr
6.1) | Bei Trinkwarmwasser Wärmepumpe über Strom:
| Jahresarbeitszahl (JAZ) |  | 3 |  | https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/warmwasser/warmwasser-waermepumpen/kompaktbaureihe_wwk220300electronicsolumluftbetrieb/wwk_300_electronic/technische-daten.product.pdf
| Wärmeerzeugung der Wärmepumpe |  | 4000 | kWh | https://www.sonnenenergie.de/sonnenenergie-redaktion/SE-2009-05/Layout-fertig/PDF/Einzelartikel/SE-2009-05-s068-Waermepumpe-Leistungsfaehigkeit_Elektrowaermepumpen_Teil_2.pdf
| EE-Anteil bei WP Strom |  | 4.367%
Aufstellung einer Warmwasser-Waermepumpe: -Keller 1,5 System-Jahresarbeitszahl SJAZ im Mittel -Wohnräumen 2,5 -SJAZ 3,0 möglich wenn mehr als 40 l/(Tag und Person) (Praxiswerte nur zwischen 10 und 30 l/(Tag und Person) mit einem Mittel von 25 l/(Tag und Person))
7.) | DV §8 (1) vorlegen eines Sanierungsfahrplans
Es liegt kein Hamburger Energiepass oder der Sanierungsfahrplan vor.
Es liegt kein Hamburger Energiepass oder der Sanierungsfahrplan vor.
8.) | Einsparung durch Dämmung | [36 empty] | .: Ein Hamburger Energiepass oder der Sanierungsfahrplan (nicht alter als 5 Jahre zum Heizungstausch) liegt vor.
| Einsparung durch Dämmung |  | 2% | [7 empty] | Was kosten die Maßnahmen? |  | Das entspricht | [24 empty] | .: Von 15% EE Anforderung; sind nur noch 12,5 % erforderlich.
Maßnahmenkombination / Übersicht | [9 empty] | Kosten € (zB. EFH) | Effektive Kosten (Förderungen Abgezogen) |  | ca m² neue Fenster | ca m² neue Fassade | ca m²neues Dach | ca m² Kellerdeckendämmung | ca m² Kerndämmung
| DV §8 (1) Sanierungsfahrplan vorgesehen / vorhanden? |  |  | NEIN | 15 |  |  |  |  | 2000 | 400 |  | 3 | 20 | 8 | 33 | 67
| Ersatzmaßnahme (einkauf von 15 % Biomethan/ 15 % Bioöl) |  |  | NEIN | 0 |  |  |  |  | 340.2 | 340.2 |  | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | auf BIOMETHAN/BIOÖL bezogen
| HmbKliSchG §17 (2) Solar: min. 5,7 m² / 7,6 m² vorgesehen / vorhanden |  |  | NEIN | 0 |  |  |  |  | 8000 | 5600 |  | 12 | 80 | 32 | 133 | 267
| DV § 6 (3) WP Strom und anderer Erzeuger Deckungsgrad 42% |  |  | NEIN | 0 |  |  |  |  | 16000 | 10400 |  | 25 | 160 | 64 | 267 | 533
| DV § 10 (4) WP Gas und anderer Erzeuger Deckungsgrad 77% |  |  | NEIN | 0 |  |  |  |  | 24000 | 15600 |  | 37 | 240 | 96 | 400 | 800
| Warmwasserwärmebedarf mit WP Strom |  |  | NEIN | 0 | [5 empty] | Statistische Fächen bei Ihrer Immobilie [m²] |  | 47.4297 | 206.2159 | 756 | 189 | 107.1214
| Einsparung durch Dämmung (Nachweis vom/über Sachverständigen!) |  |  | NEIN | 0
| Anforderung vermutlich nicht erfüllt |  |  |  | 15
| Übersicht Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Erfahrungswerten oder Schätzungen | [11 empty] | Jahresarbeitszahl |  |  |  | Wie Alt sind sie?* |  | 41 | Jahre | [5 empty] | Jahr | CO2 Abgabe | [10 empty] | .: Summe Maximale Sperrzeit bei Wärmepumpen-strom; .: 2; .: h | [20 empty] | https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/eis-energiespeicher.html |  |  | (zwei Speicher) | (zwei Speicher)
| Bei Heizungsanlagen größer 50kW Leistung ist ein UfR-MessCheck empfohlen! Infos unter https://www.hamburg.de/heizungsnetzwerk/ ¦ www.ifbhh.de< >UfR-MessCheck Der Ergebnisbericht des UfR-MessCheck beschreibt den IST-Zustand, zeigt Optimierungsvorschläge auf und nennt die möglichen Einsparpotentiale sowie die hierfür erforderlichen Aufwendungen. | [11 empty] | Wärmepumpe elektrisch Außenluft Luft / Wasser (Neubau 3,3 / Bestand 2,9) | (JAZ) |  |  | *alternativ können Sie folgend auch die Lebenserwartung der Heizung / der Immobile nutzen… ---> | [8 empty] | 2021 | 25 Euro pro Tonne | [10 empty] | .: Verlegeabstand S (Kollektorrohrabstand) WP Erd; .: 0.8; .: m | [20 empty] | Eisspeicher | 6 | 8 | 10.4 | 17.2
| Für Ein und Zweifamilienhäuser (idR 4-50kW) gibt es den Heiz-Check https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/bei-ihnen/heiz-check/ (durch Messung, Überprüfung der Einstellungen und die Effizienz Ihres Heizsystems) oder sie wissen noch nicht was für ein Heizungssystem das bestehende ablösen kann. Dann hilft der Eignungs-Check Heizung (Welche Heizung passt zum Haus und zum Nutzer) https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/bei-ihnen/eignungs-check-heizung/ | [11 empty] | Wärmepumpe elektrisch Erdreich Sole / Wasser (Neubau 4,0 / Bestand 3,5) | (JAZ) |  |  | Sie haben noch eine Statistische Lebenserwartung (idR.79) von 38 Jahren! Zitat: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/_inhalt.html | [8 empty] | 2025 | 55 Euro pro Tonne | [9 empty] | Personen (übliche Belegung) |  |  | 2 |  | spezifische Entzugsleistung des Untergrundes qE | 60 | W/m | 0.06 | kW/m | [20 empty] | Druchmesser | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
| Anmerkungen: | [11 empty] | Wärmepumpe elektrisch Grundwasser Wasser / Wasser (N 4,3 / B 3,6) | (JAZ) |  |  | Also nur noch 13870 Tage, oder 332880 Stunden! Was wollen Sie noch machen? | [8 empty] | ab 2026 | vermutlich 100 bis 200 Euro Tonne |  | 15960 |  |  |  |  | Nebenrechnung bei ÖL |  |  | Energiekosten [€] (laut Rechnung oder Berechnung) | .: 5400; .: 0,18 € je kWh |  |  |  |  | Vergleich Heizung ¦ Strom | [15 empty] | Höhe | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
|  | *Angaben aus der Realität fehlen leider sehr oft! |  |  | *** auf Gas berechnet | [7 empty] | Wärmepumpe Gas Außenluft Luft / Wasser (1,4) | (JAZ) |  |  | Bei Gas haben und sie pro Jahr ca. 6,1 t CO2 (1212€) und über die nächsten 38 Jahre sind das 230 t CO2 also wahrscheinlich mindestens 46056 € NUR CO2 Abgabe |  |  |  | Bei ÖL haben und sie pro Jahr ca. 8 t CO2 (1596€) und über die nächsten 38 Jahre sind das 303 t CO2 also wahrscheinlich mindestens 60648 € NUR CO2 Abgabe |  |  |  | Ziel Treibhausgasemissionen im Gebäudelebenszyklus |  | CO² Preis je Tonne | [6 empty] | Verbrauch in Litern im Jahr | 3000 | 3000 | Verbrauch [kWh] (laut Rechnung oder Berechnung) | .: 30000; .: Für ein Bauchgefühl ein Vergleich aus 2017 -> https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/sites/default/files/2017-11/Einleger_Kostenvergleich_Heizungen%2024_08_2017_0.pdf |  |  |  |  | https://www.co2online.de/fileadmin/hs/heizspiegel/heizspiegel-2020/heizspiegel-2020.pdf | [15 empty] | Abstand | 2 | 2 | 2 | 2
| zB.:1,3 | ** keine Daten vorhanden |  |  | **** CO2 Steuer auf Strom ist aktuell nicht angedacht. Rein Informativ! | [7 empty] | CO2-Emissionszertifikat (in 7 Jahren: Max 18€, Min 3€, Aktuell 8€) | t |  |  | 390 | [7 empty] | 20 |  | 200 | [6 empty] | sind ca. (kWh) 1L = 10kWh | 30000 |  | Wohnfläche [m²] (nach zB. Unterlagen zum Bauantrag) | .: 160; .: Verbrauch [kWh] (laut Rechnung oder Berechnung) / Wohnfläche [m²] (nach zB. Unterlagen zum Bauantrag) = 188 kWh je m² | [20 empty] | 29 | Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m
|  | vielleicht Günstiger | Prognose! Ohne bezug zum Bestandssystem | [16 empty] | CO² (ROTE ENERGIE ist für direkten Energieverbrauch ; Graue Energie ist für Bauteile, also Beton, TGA, Dämmung usw. & wird über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, es kann als „versteckte“ Energie betrachtet werden) | [13 empty] | Heizleistung des Wärmeerzeugers | 26 |  | Ersatzmaßnahme (BIOMETHAN/BIOÖL ) ca 20-30% teurer!) | .: 5400€ *25%=6750 € a / 563 € im Monat anstelle von 450€; .: 187.5; .: 25; NEIN: Durchschnittliche Heizkosten 2019 – für ein Einfamilienhaus https://www.heizspiegel.de/heizkosten-pruefen/heizkosten-pro-m2-vergleich/ | [20 empty] | Eine Fachplanung ist erforderlich | 6 kW Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | 8 kW Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | 10,4 kW (zwei Speicher) Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | 17,2 kW (zwei Speicher) Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m
|  | Nummer | System |  | Invest |  |  | IFB Erneuerbare Wärme | Abzügl. Steuer 20% (Bezug auf max) | Abzügl. BAFA max. 50% | KfW |  | Jahresarbeitszahl ¦ Wirkungsgrad 1=100% keine Verbesserung; 1,1 =110% zB. Brennwert 1,15 =115% zB. Brennwert mit hydr Abgl. 1,3 =135% zB. Brennwert mit hydr Abgl.und Solar 3 bis 5= Jahresarbeitszahl/Systemarbeitszahl | Verbrauch [kWh] ¦ kg |  | Nummer |  |  | GEG § 22 sowie Anlage 4: Primärenergiefaktoren | CO² Fakor [g CO² pro kWh] (nach GEMIS Rohdaten) Veröffentlichung 2020 Werte sind gerundet! | CO² Fakor [g CO² pro kWh] (nach zB. ENEV & GEG Veröffentlichung 2020) | CO² Fakor (nach zB. CO2 Abgabe Veröffentlichung 2021) | CO² Fakor (nach BAFA Veröffentlichung 2020) | CO² Fakor (nach ökobaudat Veröffentlichung 2022) | Ziel Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude Treibhausgasemissionen im Gebäudelebenszyklus (ROTE ENERGIE; Graue Energie ist für Bauteile) | CO² Fakor [g CO² pro kWh] (nach zB. GEMIS, BAFA, CO2 Abgabe…) | CO² und Preis | Energiekosten ca. € je kWh | € im Jahr mit de rneuen Heizung ¦ zzgl. CO² Abgabe | Teurer? |  | Lebenserwartung | Instandhaltungsrücklagen | Lieferkosten ¦ Grundkosten im Jahr ¦ Strom für Pumpen | Schornsteinfeger ¦ Wartung & Instandhaltungskosten ¦ erf. Rücklagen im Jahr über 15 Jahre Lebensdauer |  | Effizenzsteigerung* | .: Effizenzsteigerung* (min ¦ max) ¦ ¦ Energiekosten (Bezug auf min) ¦ Energiekosten (Bezug auf max) ohne CO2 Abgabe; NEIN: Energieträger | ∅ Preis pro Kilowattstunde | ∅ Verbrauch pro Jahr | ∅ Heizkosten pro Jahr inklusive Heiznebenkosten
| ÖL | 1 | Öl-Brennwert mit externen Trinkwasserspeicher 160 Liter (ggf. Bestand) BIOMETHAN/BIOÖL (15 % Biomethan oder Heizöl mit einem Anteil von 15 % Bioöl ist auch eine Option zur Pflichterfüllung in Hamburg.Rechnung muss jährlich vorgelegt werden. „Klimagas“, „Ökogas“, „Kompensationsgas“, o.ä. also reines Erdgas, dessen CO2-Emissionen über Klimaschutzprojekte kompensiert werden, gelten nicht! Bei Anlagen > 50 kW muss hocheffiziente KWK eingesetzt werden, bei kleinerer Leistung reicht eine Brennwertanlage.) |  | 8000 | - | 14000 | [5 empty] | 1.1 | 27273 | kWh | 1 | +einfache Installation +hoher Nutzungsgrad +zuverlässig & bewärte Technik -Lagerraum für Öltanks -Ausstoß von Immesionen -Fossiler Brennstoff -Preisentwicklung unbekannt |  | 1,1 üblich ¦ 0,7 bei Bioöl | 374g CO² pro kWh 11,229 t CO² | 310 Fossil 8,455 t CO²; 210 Bio 5,727 t CO²; 105 Bio erzeugt 2,864 t CO² | 0,002676284 gCO² je l Heizöl zu Heizzwecken(Heizöl S) 7,299 t CO² | 266 gCO²je kWh Heizöl leicht 7,255 t CO² | 299 gCO²je kWh Heizöl leicht 8,155 t CO² | 3.2 | 311 | 8,48 t ¦ 1696 € | 0.08 | 2182 €¦ Energiekosten & CO² = 3878 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 700€ im Jahr | 50€ ¦ 0€ ¦ 450€ | 100 €¦200 €¦933€ |  | 3% | kWh: -; .: 10%; .: (72 €¦ 240 €) ¦¦ 5328 €/a ¦ 5160 €/a; .: Eine sinnvollere Bewertung (anstelle des Energieausweises nach fiktiver Wohnfläche und Referenzstandort Potsdam) wäre nach Personenbelegung (übliche Nutzung), hier 2 Personen durch Verbrauch 30000kWh, sind 15000 kWh pro Person. Am besten wäre noch mit CO² bewerten und der tatsächlichen beheizten Wohnfläche / Nutzfläche… Fertig; NEIN: Erdgas | 6,1 Cent | 17.240 kWh | 1.320 Euro
| Gas | 2.1 | Gas Brennwert mit integriertem Trinkwasserspeicher (ggf. Bestand) BIOMETHAN/BIOÖL (15 % Biomethan oder Heizöl mit einem Anteil von 15 % Bioöl ist auch eine Option zur Pflichterfüllung in Hamburg.Rechnung muss jährlich vorgelegt werden. „Klimagas“, „Ökogas“, „Kompensationsgas“, o.ä. also reines Erdgas, dessen CO2-Emissionen über Klimaschutzprojekte kompensiert werden, gelten nicht! Bei Anlagen > 50 kW muss hocheffiziente KWK eingesetzt werden, bei kleinerer Leistung reicht eine Brennwertanlage.) |  | 8000 | - | 14000 | [5 empty] | 1.1 | 27273 | kWh | 2.1 | +einfache Installation +hoher Nutzungsgrad +zuverlässig & bewärte Technik + kein Lagerraum ggf. Gas Tank -Ausstoß von Immesionen -teilweise Fossiler Brennstoff -Preisentwicklung unbekannt |  | 1,1 üblich ¦ 0,7 bei Biomethan | 289g CO² pro kWh 8,685 t CO² | 240 Erdgas 6,546 t CO²; 270 Flüssig 7,364 t CO²; 140 Bio 3,818 t CO²; 75 Bio erzeugt 2,045 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 4,909 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 4,965 t CO² | 266 Erdgas 7,255 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 6,409 t CO² | 3.2 | 240 | 6,55 t ¦ 1309 € | 0.11 | 3000 €¦ Energiekosten & CO² = 4309 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 700€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦933€ |  | 3% | kWh: -; .: 10%; .: (99 €¦ 330 €) ¦¦ 5301 €/a ¦ 5070 €/a; NEIN: Heizöl | 6,7 Cent | 17.820 kWh | 1.450 Euro
|  | 2,2 | Gas Brennwert mit externen Trinkwasserspeicher 160 Liter (ggf. Bestand) |  | 8000 | - | 14000 | [5 empty] | 1.1 | 27273 | kWh | 2,2 |  |  | 1,1 üblich ¦ 0,7 bei Biomethan | 289g CO² pro kWh 8,685 t CO² | 240 Erdgas 6,546 t CO²; 270 Flüssig 7,364 t CO²; 140 Bio 3,818 t CO²; 75 Bio erzeugt 2,045 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 4,909 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 5,461 t CO² | 266 Erdgas 7,98 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 6,409 t CO² | 3.2 | 182 | 4,96 t ¦ 993 € | 0.07 | 1909 €¦ Energiekosten & CO² = 2902 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 700€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦933€ |  | 3% | kWh: -; .: 10%; .: (63 €¦ 210 €) ¦¦ 5337 €/a ¦ 5190 €/a; NEIN: Fernwärme | 9,1 Cent | 14.850 kWh | 1.575 Euro
Eine Planung ist empfohlen, um einen langen und wirtschaftlichen betrieb sicher zu stellen. Die Herstellervorgaben aller Kompumenten beachten. |  | 2,3 | Gas Brennwert mit Solarspeicher 360¦350 L, 9¦7m² Solaranlage zur Warmwasserbereitung (Heizungsunterstützung ca0,5- 1m² pro 10m² Wohnfläche + 1000l Speicher) Für ein Bauchgefühl www.energieschweiz.ch/tools/solarrechner/ Beispiel: plz 8200 Schaffhausen (SH).Ist zwar nicht Hamburg aber die Schweiz ist dichter am Äquator. |  | 18000 | - | 26000 | Erst ab 20m² Bruttokollektorfläche, 60 €/m² ;Solarertrags-Monitoring ist verpflichtend! | 20% ¦ Invest 26000-5200= Rest 20800 | 30% ¦ Invest 26000-7800= Rest 18200 | 30% ¦ Invest 26000-7800= Rest 18200 |  | 1.35 | 22222 | kWh | 3.1 |  |  | 1,1 üblich ¦ 0,7 bei Biomethan | 289g CO² pro kWh 8,685 t CO² | 240 Erdgas 5,333 t CO²; 270 Flüssig 6 t CO²; 140 Bio 3,111 t CO²; 75 Bio erzeugt 1,667 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 4 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 5,461 t CO² | 266 Erdgas 7,98 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 6,409 t CO² | 3.2 | 182 | 4,04 t ¦ 809 € | 0.07 | 1556 €¦ Energiekosten & CO² = 2364 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 1300€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦1733€ |  | 25% | kWh: -; .: 35%; .: (525 €¦ 735 €) ¦¦ 4875 €/a ¦ 4665 €/a; NEIN: Wärmepumpe | 22,1 Cent | 4.730 kWh | 1.265 Euro
|  | 2,4 | Blockheizkraftwerk mit externen 1000 Liter Pufferspeicher BIOMETHAN/BIOÖL (15 % Biomethan oder Heizöl mit einem Anteil von 15 % Bioöl ist auch eine Option zur Pflichterfüllung in Hamburg.Rechnung muss jährlich vorgelegt werden. „Klimagas“, „Ökogas“, „Kompensationsgas“, o.ä. also reines Erdgas, dessen CO2-Emissionen über Klimaschutzprojekte kompensiert werden, gelten nicht! Bei Anlagen > 50 kW muss hocheffiziente KWK eingesetzt werden, bei kleinerer Leistung reicht eine Brennwertanlage.) |  | 35000 | - | 40000 | [5 empty] | 1.3 | 23077 | **kWh | 2,3 |  |  | 1,1 üblich ¦ 0,5 bei Biomethan | 289g CO² pro kWh 8,685 t CO² | 240 Erdgas 5,538 t CO²; 270 Flüssig 6,231 t CO²; 140 Bio 3,231 t CO²; 75 Bio erzeugt 1,731 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 4,154 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 5,461 t CO² | 266 Erdgas 7,98 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 5,222 t CO² | 3.2 | 182 | 4,2 t ¦ 840 € | 0.07 | 1615 €¦ Energiekosten & CO² = 2455 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 2000€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦2667€ |  | 3% | kWh: -; .: 30%; .: (63 €¦ 630 €) ¦¦ 5337 €/a ¦ 4770 €/a; NEIN: Holzpellets | 5,1 Cent | 14.410 kWh | 1.000 Euro
|  | 2,5 | Brennstoffzelle 750 Wel mit integriertem 220 LTrinkwasserspseicher (mit Spitzenlasst-Gasbrennwertkessel) [KFW Fest 5.700€ & 450€ je 100W e-Leistung] |  | 32000 | - | 35000 |  |  |  | 8800€ ¦ Invest 35000-26200= Rest 26200 |  | 1.3 | 23077 | **kWh | 4.1 |  |  | 1,1 üblich ¦ 0,5 bei Biomethan | 289g CO² pro kWh 8,685 t CO² | 240 Erdgas 5,538 t CO²; 270 Flüssig 6,231 t CO²; 140 Bio 3,231 t CO²; 75 Bio erzeugt 1,731 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 4,154 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 5,461 t CO² | 266 Erdgas 7,98 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 5,423 t CO² | 3.2 | 182 | 4,2 t ¦ 840 € | 0.07 | 1615 €¦ Energiekosten & CO² = 2455 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 1750€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦2333€ |  | 3% | kWh: -; .: 20%; .: (63 €¦ 420 €) ¦¦ 5337 €/a ¦ 4980 €/a; NEIN: Holzschnitzel | 3,2 Cent | 16.500 kWh | 810 Euro
|  | 2,6 | Gas Wärmepumpe mit ggf. Gas-Brennwertkessel mit externen TWWspeicher 130L |  | 12000 | - | 25000 | 4.200 plus 100€ je kW | 20% ¦ Invest 25000-5000= Rest 20000 | 45% ¦ Invest 25000-11250= Rest 13750 | 45% ¦ Invest 25000-11250= Rest 13750 |  | 1.45 | 20690 | **kWh | 2,4 |  |  | 1,1 oder 0 nicht eindeutig | 289g CO² pro kWh 8,685 t CO² | 240 Erdgas 4,966 t CO²; 270 Flüssig 5,586 t CO²; 140 Bio 2,897 t CO²; 75 Bio erzeugt 1,552 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 3,724 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 5,461 t CO² | 266 Erdgas 7,98 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 5,423 t CO² | 3.2 | 182 | 3,77 t ¦ 753 € | 0.07 | 1448 €¦ Energiekosten & CO² = 2201 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 1250€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦1667€ |  | 3% | kWh: -; .: 40%; .: (63 €¦ 840 €) ¦¦ 5337 €/a ¦ 4560 €/a
| Holz | 3.1 | Holzvergaserkessel mit externen Trinkwasserspeicher 200 Liter (IFB Biomasseanlagen werden nur dann gefördert, wenn keine unmittelbares Gas oder Wärmenetz vorliegt) |  | 12000 | - | 18000 | 45€ je kW | 20% ¦ Invest 18000-3600= Rest 14400 | 45% ¦ Invest 18000-8100= Rest 9900 | 45% ¦ Invest 18000-8100= Rest 9900 |  | 4 | 7500 | Kg | 3.1 | +gilt als CO2 neutral +günstiger Brennstoff +zuverlässig & bewärte Technik +Nachwachsender Rohstoff +Scheitholz: sehr günstiger Brennstoff, falls aus eigenem Wald +Pellets: vollautomatisches System - Lagerraum für Brennstoff -Ausstoß von Immesionen -regelmäßige Leerung der Asche -Scheitholz: Arbeitsaufwand, Leistung nicht regelbar -Pellets: Brennstoff teurer und Hoher Invest | AKTUELL KEINE CO2 ABGABE! | 0.2 | 25 g CO² pro kWh 0,752 t CO² | 20 g CO² pro kWh 0,15 t CO² | 0 | 29 Biomasse Holz 0,87 t CO² | 8 Hackschnitzel 0 t CO² | 3.2 | 29 | 0,22 t ¦ 44 € | 0.06 | 450 €¦ Energiekosten & CO² = 494 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 900€ im Jahr | 50€ ¦ 0€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦1200€ |  | 3% | kWh: -; .: 40%; .: (54 €¦ 720 €) ¦¦ 5346 €/a ¦ 4680 €/a
|  | 3.2 | Pelletkessel mit externen Trinkwasserspeicher 200 Liter (IFB Biomasseanlagen werden nur dann gefördert, wenn keine unmittelbares Gas oder Wärmenetz vorliegt) |  | 20000 | - | 27000 | 45€ je kW | 20% ¦ Invest 27000-5400= Rest 21600 | 45% ¦ Invest 27000-12150= Rest 14850 | 45% ¦ Invest 27000-12150= Rest 14850 |  | 4.8 | 6250 | Kg | 3.2 |  |  | 0.2 | 29g CO² pro kWh 0,876 t CO² | 20 g CO² pro kWh 0,125 t CO² | 0 | 23 Pellets 0,69 t CO² | 21 Pellets 0,113 t CO² | 3.2 | 23 | 0,14 t ¦ 29 € | 0.06 | 375 €¦ Energiekosten & CO² = 404 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 1350€ im Jahr | 50€ ¦ 0€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦1800€ |  | 3% | kWh: -; .: 40%; .: (54 €¦ 720 €) ¦¦ 5346 €/a ¦ 4680 €/a
|  | 3.3 | Pelletkessel Pufferspeicher 1000 Liter, Trinkwasserspeicher 200L, 10m2 Solaranlage (IFB Biomasseanlagen werden nur dann gefördert, wenn keine unmittelbares Gas oder Wärmenetz vorliegt) |  | 35000 | - | 40000 | 45€ je kW | 20% ¦ Invest 40000-8000= Rest 32000 | 45% ¦ Invest 40000-18000= Rest 22000 | 45% ¦ Invest 40000-18000= Rest 22000 |  | 4.8 | 6250 | Kg | 3.3 |  |  | 0.2 | 29 g CO² pro kWh 0,876 t CO² | 20 g CO² pro kWh 0,125 t CO² | 0 | 23 Pellets 0,69 t CO² | 21 Pellets 0,63 t CO² | 3.2 | 23 | 0,14 t ¦ 29 € | 0.06 | 375 €¦ Energiekosten & CO² = 404 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 2000€ im Jahr | 50€ ¦ 0€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦2667€ |  | 3% | kWh: -; .: 40%; .: (54 €¦ 720 €) ¦¦ 5346 €/a ¦ 4680 €/a
| Strom | 4.1 | Luft/Wasser-Wärmepumpe mit externen Trinkwasserspeicher 220 Liter Herstellervorgaben beachten (max. Vorlauftemperatur, Schallemission usw.) (JAZ 2,5-3,8) |  | 18000 | - | 21000 | 1.500 plus 40€ je kW | 20% ¦ Invest 21000-4200= Rest 16800 | 45% ¦ Invest 21000-9450= Rest 11550 | 45% ¦ Invest 21000-9450= Rest 11550 |  | 3.2 | 9375 | ****kWh | 4.1 | +keine direkten Emissionen +wartungsarmer Betrieb +zuverlässig & bewärte Technik +Platzsparend: kein Schornstein; kein Lagerraum für Brennstoff +PV Anlagen/ Strom unterstützen die Anlagentechnik -Ausstoß von Immesionen für Strom an anderem Ort -Hohe Investition -niedriege Vorlauftemperatur (idR. Flächenheizung) für wirtschaftlichen betrieb erforderlich -eine Fachplanug ist empfohlen!! Hinweis zu Geothermie! -Genehmigung von Erdwärmebohrungen ist Ländersache -seit Jahren verschärft sich die Genehmigungssituation bei Sondenanlagen (IFB Vorgaben beachten!) -ggf. Bohrtiefenbegrenzungen  -ggf. geforderte garantierte Soleaustrittstemperatur -Diskussion über Frost / Tauwechselbeständigkeit von Verpressmaterial -ggf. kostenverteuernden Massnahmen bei Sondenbohrungen beachten -ggf. Genehmigung von Sonden mit Wasser als Wärmeträgermittel  -ggf. vollständige Überwachung der Bohrung durch unabhängigen Geologen -Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAUwS) -ggf. Genehmigungsverbot von Erdsonden in allen Wasserschutzzonen =Lösung Eisspeicher!? Zitat IFBHH: Erdwärmesonden & Erdwärmekollektoren sind ...nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 4640, ...fachgerechte Errichtung durch ein Fachunternehmen sowie die Einhaltung der wasserwirtschaftlichen Anforderungen der zuständigen Wasserbehörde....Erdwärmesonden-Bohrungen sind nach den Qualitätsanforderungen der Technischen Regel DVGW W120-2 auszuführen....müssen die berechneten Jahresarbeitszahlen der zugehörigen Wärmepumpen mindestens 4,5 betragen... |  | 0,0 gebäudenah erzeugt | 483g CO² pro kWh 14,519 t CO² | 560 Netzbezug 5,25 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 | 537 Netzbezug 5,034 t CO² | 532 Netzbezug 4,988 t CO² | 3.2 | 420 | 3,94 t ¦ 788 € | 0.22 | 2063 €¦ Energiekosten & CO² = 2850 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 1050€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦1400€ |  | 3% | kWh: -; .: 35%; .: (198 €¦ 2310) € ¦¦ 5202 €/a ¦ 2063 €¦ Energiekosten & CO² = 2850 € €/a
|  | 4.2 | Grundwasser/Wasser-Wärmepumpe mit externen Trinkwasserspeicher 300 Liter (JAZ 3,3-4,7) |  | 28000 | - | 32000 | 4.200 plus 100€ je kW | 20% ¦ Invest 32000-6400= Rest 25600 | 45% ¦ Invest 32000-14400= Rest 17600 | 45% ¦ Invest 32000-14400= Rest 17600 |  | 3.6 | 8333 | ****kWh | 4.2 |  |  |  | 483 g CO² pro kWh 14,519 t CO² | 560 Netzbezug 4,666 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 | 537 Strom Inland 0,086 t CO² | 532 Netzbezug 4,433 t CO² | 3.2 | 500 | 4,17 t ¦ 833 € | 0.2 | 1667 €¦ Energiekosten & CO² = 2500 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 1600€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦2133€ |  | 3% | kWh: -; .: 35%; .: (180 €¦ 2100) € ¦¦ 5220 €/a ¦ 1667 €¦ Energiekosten & CO² = 2500 € €/a
|  | 4.3 | Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erd-WP; Geothermie, Erdwärmekollektor) inkl. Trinkwasserspeicher 300 Liter; Beispiel: Normaler Festgesteinsuntergrund und wassergesttigtes Sediment (λ <1,5-3,0 W/(mK)) = 60 W/m = Erwärmesondenlänge 433m bei 26kW Heizleistung; Abstandsregeln zu Sonden (ggf. 6 m auf dem Flurstück & 10 m zur benachbarten Anlage) beachten! Bei Erdwärmekollektor sind ca.433m² mit einer Kollektorrohrelänge von ca.542m in 20 cm unter der Frostgrenze (80-100cm) erforderlich. Eine Fachplanung ist erforderlich (JAZ 4,0-5,0 ¦ Arbeitsraum & Logistik beachten) |  | 30000 | - | 60000 | 4.200 plus 100€ je kW ¦15% Zuschuss | 20% ¦ Invest 60000-12000= Rest 48000 | 45% ¦ Invest 60000-27000= Rest 33000 | 45% ¦ Invest 60000-27000= Rest 33000 |  | 3.6 | 8333 | ****kWh | 4.3 |  |  |  | 483 g CO² pro kWh 14,519 t CO² | 560 Netzbezug 4,666 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 | 537 Strom Inland 0,086 t CO² | 532 Netzbezug 4,433 t CO² | 3.2 | 500 | 4,17 t ¦ 833 € | 0.2 | 1667 €¦ Energiekosten & CO² = 2500 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 3000€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦4000€ |  | 3% | kWh: -; .: 35%; .: (180 €¦ 2100) € ¦¦ 5220 €/a ¦ 1667 €¦ Energiekosten & CO² = 2500 € €/a |  |  |  |  | https://www.stromspiegel.de/fileadmin/ssi/stromspiegel/Broschuere/stromspiegel-2021.pdf
|  | 4.4 | Wasser-Wasser Wärmepumpe (Wärmespeicher / EISspeicher) inkl. Trinkwasser; Beispiel Eisspeicher: Arbeitsraum Min. 6 x 11; Auslegung des Speichers mit 29kW bei 26 kW Heizlast, gewählt. Eine Fachplanung ist erforderlich (JAZ 4,5-5,5) |  | 20000 | - | 40000 | 400€ je m³ | 20% ¦ Invest 40000-8000= Rest 32000 | 45% ¦ Invest 40000-18000= Rest 22000 | 45% ¦ Invest 40000-18000= Rest 22000 |  | 3.6 | 8333 | ****kWh | 4.4 |  |  |  | 483g CO² pro kWh 14,519 t CO² | 560 Netzbezug 4,666 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 | 537 Strom Inland 0,086 t CO² | 532 Netzbezug 4,433 t CO² | 3.2 | 500 | 4,17 t ¦ 833 € | 0.2 | 1667 €¦ Energiekosten & CO² = 2500 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 2000€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦2667€ |  | 3% | kWh: -; .: 35%; .: (180 €¦ 2100) € ¦¦ 5220 €/a ¦ 1667 €¦ Energiekosten & CO² = 2500 € €/a
|  | 4.5 | Stromdirktheizungen zB. Infrarotheizung Diese Art wird / ist in Hamburg für Bestand und Neubau verboten! Anlagen mit dieser Technik (auch Nachtspeicherheizungen) dürfen nicht mehr eingebaut werden! Siehe § 11 des HmbKliSchG |  | 1000 |  | 15000 | [5 empty] | 1.2 | 25000 | kWh | 4.5 |  |  | 1,8 üblich | 483g CO² pro kWh 14,519 t CO² | 560 Netzbezug 14 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 | 537 Strom Inland 16,11 t CO² | 532 Netzbezug 13,3 t CO² | 3.2 | 500 | 12,5 t ¦ 2500 € | 0.26 | 6500 €¦ Energiekosten & CO² = 9000 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 750€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦0 €¦1000€ |  | 0% | .: 50%; .: (0 €¦ 3900) € ¦¦ 5400 €/a ¦ 6500 €¦ Energiekosten & CO² = 9000 € €/a
| PV & Strom | 5.1 | PV-plug 600Wp* (max idR. zwei Module inkl. zB. Schuko Stecker) Einstrahung für Hamburg ca. 900-1000 kWh im Jahr; Ertrag ca. 80- 110€ im Jahr (Lage Süd, 30-40°) *Keine Planung erforderlich! MACHEN |  | 300 | - | 1000 | [6 empty] | 540 | kWh | 5.1 |  |  | 0,0 gebäudenah erzeugt | 60g CO² pro kWh 1,824 t CO² | 560 Netzbezug 16,8 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 |  |  | 3.2 | 500 | (0,6kW x 900kWh/kWp)x 0,3€je kWh =162 € im Jahr¦ 0,27 t im Jahr | 0.3 | 162 € |  |  | 20 | 50€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦67€
|  | 5.2 | Photovoltaik (kurz PV) zB. 9,66kWp (<48qm; 28 Module mit 345 Watt, Wirkungsgrad (STC): 19,9%, Länge x Breite x Höhe: 1622 x 1068 x 35 mm = 1,73qm pro Modul) |  | 9000 | - | 10000 | [6 empty] | 8694 | kWh | 5.2 |  |  |  | 60g CO² pro kWh 1,824 t CO² | 560 Netzbezug 16,8 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 |  |  | 3.2 | 500 | (9,66kW x 900kWh/kWp) 0,3€ je kWh =2608,2 €¦ 4,35 t | 0.3 | 2608 € Abhängig vom Eigenverbrauch!!! |  |  | 20 | 500€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦667€
|  | 5.3 | Photovoltaik 9kW Speicher (inkl. Notstromfunktion, Belüftung, Energiemanager...) |  | 9000 | - | 17000 | [8 empty] | 5.3 |  |  |  | 60g CO² pro kWh 1,824 t CO² | 560 Netzbezug 16,8 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 |  |  | 3.2 | 500 | (10kW x 900kWh/kWp) x 0,3€je kWh x 40%Speicher= 2700€¦ 1,8 t |  |  |  |  | 20 | 850€ im Jahr
|  | 5.4 | Luft-Wärmepumpe (kurz WP) mit externen Trinkwasserspeicher 220 Liter PV 6kWp (48m²) Speicher 1kW (PV Anlagen / Module wird nicht gefördert!) |  | 28000 | - | 45000 | 4.200 plus 100€ je kW | 20% ¦16800 Förderung nur auf WP! | 45% ¦11550€ Förderung nur auf WP! |  |  | 5 | 6000 | **kWh | 5.4 |  |  | 0,0 gebäudenah erzeugt | 60g CO² pro kWh 1,824 t CO² | 560 Netzbezug 3,36 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 | 537 Strom Inland 3,222 t CO² |  | 3.2 | 500 | 3 t ¦ 600 € | 0.2 | 1200 € Abhängig vom Eigenverbrauch!!! | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 2250€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦3000€ |  | 5% | kWh: -; .: 10%; .: 300 €¦ 600 € ¦¦ 5100 €/a ¦ 4800 €/a
| Solarthermie als ergänzung für die Wärme-erzeuger | 6 | Solaranlage zur Heizungsunterstützung 10m² mit 750-1000 L Pufferspeicher, ggf. Frischwassersystem |  | 12000 | - | 14000 | nur ab >20qm bei Biomasse 90€ je qm; Gas 60€je qm; Wärme-verteilnetz 120€ je qm | 20% ¦ Invest 14000-2800= Rest 11200 | 20% ¦ Invest 14000-2800= Rest 11200 | 20% ¦ Invest 14000-2800= Rest 11200 |  | 1.25 | 24000 | kWh | 6 |  |  | 0 | 35g CO² pro kWh 1,075 t CO² | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 10 | 0,24 t ¦ 48 € | 0,18 | 4320 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 700€ im Jahr | 0€ ¦ 0€ ¦ 80€ | 0 €¦200 €¦933€ |  | 3% | kWh: -; .: 10%; .: 162 €¦ 540 € ¦¦ 5238 €/a ¦ 4860 €/a
| Fernwärme | 7 | Nah- und Fernwärme |  | 3000 | - | 4000 |  |  |  | 20% ¦ Invest 4000-800= Rest 3200 |  | 1.1 | 27273 | kWh | 7 |  |  | 0.3 | 260 g CO² pro kWh 7,82 t CO² | 400 FW aus Stein/ Braunkohle 10,909 t CO²; 300 FW aus Gas/ flüssige Brennstoffe 8,182 t CO²; 0 FW aus Erneuerbare Brennstoffe? | 0 | 266 Nah-/Fernwärme 7,255 t CO² |  | 3.2 | 92 | 2,51 t ¦ 502 € | 0.08 | 2182 € ¦ 2684 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 200€ im Jahr | 0€ ¦ 50€ ¦ 80€ |  |  | 3% | kWh: -; .: 10%; .: 72 €¦ 240 € ¦¦ 5328 €/a ¦ 5160 €/a
|  | 8 | Optimierung Heizungsanlage |  | 1000 | - | 2000 |  |  | 20% ¦ Invest 2000-400= Rest 1600 | 20% ¦ Invest 2000-400= Rest 1600 |  | 1.1 | 27273 | kWh | 8 | [8 empty] | 3.2 |  |  | 0,18 | 4909 € ¦ 4909 € | vielleicht Günstiger | 1 | 20 | 100€ im Jahr |  |  |  | 3% | kWh: -; .: 10%; .: 162 €¦ 540 € ¦¦ 5238 €/a ¦ 4860 €/a
| :-) | 9 | Teelicht (100 Stück mit 4,5h Brenndauer) Bitte die Luftqualität / Belüftung beachten! |  | 3 | - | 5 | [6 empty] | 158730 | Stück | 9 | [8 empty] | 3.2 |  |  | 2.99 | 4762 | vielleicht Teurer | 0
| Mobilität* *sehr vereinfachte betrachtung! | A | Diesel mit 9,8 kWh je Liter |  | 9.8 |  |  | 60 | Liter Tank |  | 1440 | L / kW im Jahr Kraftstoff |  | 14112 | A | 5 | Liter im Schnitt auf 100km sind 900 Liter; 2,73 t bei 310g CO2 |  |  |  | 310 gCO² Fossil 2,734 t CO²; 210 Bio 1,852 t CO²; 105 Bio erzeugt 0,926 t CO² | 0,002676284 tCO² je l Heizöl zu Heizzwecken(Heizöl S) 3,777 t CO² |  |  |  | 310 | 2,73 t ¦ 547 € | 1.8 | 1620 | 2495 | 2.73 |  |  | 2.7722
|  | B | Benzin mit 8,6 kWh je Liter |  | 8.6 |  |  | 2 | mal im Monat tanken |  | 1500 | km im Monat (km am Werktag (20Tage im Monat)) 75 km am Tag |  | 12384 | B | 6 | Liter im Schnitt auf 100km sind 1080 Liter; 2,47 t bei 266g CO2 |  |  |  | 310 Fossil 2,879 t CO²; 210 Bio 1,95 t CO²; 105 Bio erzeugt 0,975 t CO² | 0,002676284 gCO² je l Heizöl zu Heizzwecken(Heizöl S) 3,314 t CO² |  |  |  | 266 | 2,47 t ¦ 494 € | 1.5 | 1620 | 2279 | 2.47
|  | C | Flüssiggas (LPG) 6,8 kWh je Kilo (Butan/Propan oft aus aus Erdölrafinierung) |  | 6.8 |  |  | 8 | l im Schnitt auf 100km |  | 18000 | km im Jahr |  | 9792 | C | 9 | Liter im Schnitt auf 100km sind 1620 Liter; 2,97 t bei 270g CO2 |  |  |  | 240 Erdgas 2,644 t CO²; 270 Flüssig 2,974 t CO²; 140 Bio 1,542 t CO²; 75 Bio erzeugt 0,826 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 1,983 t CO² | 182 gCO² Erdgas, verflüssigt 1,783 t CO² |  |  |  | 270 | 2,97 t ¦ 595 € | 1.1 | 1782 | 2311 | 2.97
|  | D | Erdgas/CNG 13,3 kWh je Kilo (sehr oft aus Bio-Methan) |  | 13.3 | [8 empty] | 19152 | D | 5 | Liter im Schnitt auf 100km sind 900 kg; 0,9 t bei 75g CO2 |  |  |  | 240 Erdgas 2,873 t CO²; 270 Flüssig 3,232 t CO²; 140 Bio 1,676 t CO²; 75 Bio erzeugt 0,898 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 2,155 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 3,487 t CO² |  |  |  | 75 | 0,9 t ¦ 180 € | 0.8 | 720 | 1007 | 0.9 | [6 empty] | .: https://www.erdgas.info/erdgas-mobil/alternative-kraftstoffe/vergleich-cng-und-lpg https://www.fluessiggas1.de/autogas-arten-vorteile-und-kosten/
|  | E | Wasserstoff als Brennstoffzelle |  | 33 | [9 empty] | E | 1 | Liter im Schnitt auf 100km sind 180 kg; 1,78 t bei 300g CO2 | [8 empty] | 300 | 1,78 t ¦ 356 € | 10 | 1800 | 1800 | 1.78 | [6 empty] | .: https://h2.live/fahren/ https://www.dihk.de/resource/blob/24872/fd2c89df9484cf912199041a9587a3d6/dihk-faktenpapier-wasserstoff-data.pdf https://www.gruene-fraktion-rlp.de/wp-content/uploads/2020/12/Gutachten-Wasserstoff-TSB-1120.pdf
|  | F | Strom |  | 1 | [8 empty] | 2520 | F | 14 | Liter im Schnitt auf 100km sind 2520 kWh; 1,41 t bei 560g CO2 |  |  |  | 560 Netzbezug 1,411 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 |  |  |  | 560 | 1,41 t ¦ 282 € | 0.25 | 630 | 912 | 1.41
Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Erfahrungswerten oder Schätzungen
Folgende Informationen sind von https://www.wildes-bayern.de/wp-content/uploads/2021/04/cUniversitaet_Muenster_CO2-Bindung-Baeume.pdf
| Fichte | A | Eine 35 m hohe Fichte mit einem Alter von 100 Jahren hat einem Durchmesser von 50 cm (gemessen in 1,3 m Höhe). Das Holzvolumen inklusive Äste aber ohne Wurzeln beträgt 3,4 m3. Die darin enthaltene gesamte Biomasse hat ein Trockengewicht von knapp 1,4 Tonnen; die Hälfte des Holzkörpers besteht aus Kohlenstoff, also 0,7 Tonnen. Das bedeutet: Eine 35 m hohe Fichte hat in 100 Jahren rund 0,7 Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Dies entspricht einer CO2 Menge von 2,6 Tonnen CO2 (Umrechnungsfaktor 3,67).
| Buche | B | Eine Buche mit dem selben Holzvolumen, also 3,4 m3, hat ein Trockengewicht von 1,9 Tonnen. Auch hier besteht die Hälfte des Holzkörpers aus Kohlenstoff, also rund 0,95 Tonnen Kohlenstoff. Dies multipliziert mit 3,67 ergibt 3,5 Tonnen CO2. Die Buche hat in ihrem Leben also 3,5 t CO2 gespeichert. Eine Buche mit dem gleichen Holzvolumen wie eine Fichte hat fast eine Tonne CO2 mehr gespeichert. Der Grund hierfür liegt in der höheren Holzdichte des Buchenholzes. Generell hat Laubholz, mit Ausnahme von Weichholz wie Pappel oder Weide, eine höhere Holzdichte als Nadelholz.
| Rotbuche | C | Beispiel: 1 Festmeter (Kubikmeter) Rotbuche hat eine Darrdichte von 680 kg/m³. Der Kohlenstoffanteil (C) ist 50% => 680 : 2= 340 kg Kohlenstoff. Umrechnungsfaktor: 340 kg Kohlenstoff x 3,67 = 1248 kg CO2 ==> 1 fm Buchenholz hat 1,248 Tonnen CO2 gespeichert.
|  |  |  | Mittendurchmesser (in cm) | 40
|  |  |  | Länge (m) | 9 | [32 empty] | NEIN: 1.) | 55 | CO² Preis je Tonne |  | Alle Angaben bezehen sich nur auf die CO²Abgabe!
|  |  |  | Fm (m³) = Volumenformel eines Zylinders berechnet (V = d²/4 x pi x L) | 1.131 |  | Kegel | 0.37699 | [29 empty] | NEIN: 2.) | 100 | CO² Preis je Tonne |  | Die CO² Faktoren sind aus dem IHK online Tool (www.ihk.de/themen/umwelt-und-energie/co2-preisrechner) abgeleitet… bis heute ist das Gesetz zur CO² Abgabe für mich nicht auffindbar/ zugänglich!
|  |  | Je schwerer das Holz (die Biomasse), desto mehr CO2 wird gespeichert. Fm (m³) |  | 1.131
|  |  | Darrdichte (kg/m³) |  | 410 | = | 0.85 | t CO2 (gebunden)
|  | Darrdichte [kg/ m³] |  | Anzahl | 10 | = | 8.5 | t CO2 (gebunden) | [29 empty] | NEIN: aktuell keine CO2 Abgabe auf Strom |  | 1t CO2 = kwh | CO2 [kg] je kWh | 500 | (1.) € ¦ 2.) €) | 1000 | kWh | 1500 | kWh | 2000 | kWh | 2500 | kWh | 3000 | kWh | 3500 | kWh | 4000 | kWh | 4500 | kWh | 5000 | kWh
| Tanne | 410 | [44 empty] | Strom | 2494 | 0.4 | 0,2 t CO2 | 11€ ¦20€ | 0,4 t CO2 | 22€ ¦40€ | 0.6 | 33€ ¦60€ | 0.8 | 44€ ¦80€ | 1 | 55€ ¦100€ | 1.2 | 66€ ¦120€ | 1.4 | 77€ ¦140€ | 1.6 | 88€ ¦160€ | 1.8 | 99€ ¦180€ | 2 | 110€ ¦200€
| Pappel | 410 | [35 empty] | NEIN: 1 m³ = 10kWh | Erdgas | 5497 | 0.18 | 0,09 t CO2 | 5€ ¦9€ | 0,18 t CO2 | 10€ ¦18€ | 0.27 | 15€ ¦27€ | 0.36 | 20€ ¦36€ | 0.45 | 25€ ¦45€ | 0.54 | 30€ ¦54€ | 0.63 | 35€ ¦63€ | 0.72 | 40€ ¦72€ | 0.81 | 45€ ¦81€ | 0.9 | 50€ ¦90€
| Fichte | 430 | [35 empty] | NEIN: 1L = 10 kWh | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.27 | 50L;2,8t | 7€ ¦ 14€ | 100L;3t | 15€ ¦ 27€ | 150L;3,1t | 22€ ¦ 41€ | 200L;3,2t | 30€ ¦ 54€ | 250L;3,4t | 37€ ¦ 68€ | 300L;3,5t | 45€ ¦ 81€ | 350L;3,6t | 52€ ¦ 95€ | 400L;3,8t | 59€ ¦ 108€ | 450L;3,9t | 67€ ¦ 122€ | 500L;4,1t | 74€ ¦ 135€
| Douglasie | 470 | [5 empty] | Fm = Festmeter (m³) = ein Kubikmeter Holz ohne Zwischen-räume. Es wird zwischen Vorratsfestmeter (Vfm) und Erntefest-meter (Efm) unterschieden. | [29 empty] | NEIN: 1kg = 14 kWh | Flüssiggas kg | 330 | 0.21643 | 36kg;0,1t | 6€ ¦ 11€ | 71kg;0,2t | 12€ ¦ 22€ | 107kg;0,3t | 18€ ¦ 32€ | 143kg;0,4t | 24€ ¦ 43€ | 179kg;0,5t | 30€ ¦ 54€ | 214kg;0,6t | 36€ ¦ 65€ | 250kg;0,8t | 42€ ¦ 76€ | 286kg;0,9t | 48€ ¦ 87€ | 321kg;1t | 54€ ¦ 97€ | 357kg;1,1t | 60€ ¦ 108€
| Kiefer | 510
| Linde | 520 | [47 empty] | 5500 | kWh | 6000 | kWh | 6500 | kWh | 7000 | kWh | 7500 | kWh | 8000 | kWh | 8500 | kWh | 9000 | kWh | 9500 | kWh | 10000 | kWh
| Weide | 520 | [44 empty] | Strom | 2494 | 0.4 | 0,2 t CO2 | 121€ ¦220€ | 2.4 | 132€ ¦240€ | 2.6 | 143€ ¦260€ | 2.8 | 154€ ¦280€ | 3 | 165€ ¦300€ | 3.2 | 176€ ¦320€ | 3.4 | 187€ ¦340€ | 3.6 | 198€ ¦360€ | 3.8 | 209€ ¦380€ | 4 | 220€ ¦400€
| Lärche | 550 | [44 empty] | Erdgas | 5497 | 0.18 | 0,09 t CO2 | 54€ ¦99€ | 1.08 | 59€ ¦108€ | 1.17 | 64€ ¦117€ | 1.26 | 69€ ¦126€ | 1.35 | 74€ ¦135€ | 1.44 | 79€ ¦144€ | 1.53 | 84€ ¦153€ | 1.62 | 89€ ¦162€ | 1.71 | 94€ ¦171€ | 1.8 | 99€ ¦180€
| Erle | 550 | [44 empty] | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.27 | 550L;2,8t | 82€ ¦ 149€ | 600L;3t | 89€ ¦ 162€ | 650L;3,1t | 97€ ¦ 176€ | 700L;3,2t | 104€ ¦ 189€ | 750L;3,4t | 111€ ¦ 203€ | 800L;3,5t | 119€ ¦ 216€ | 850L;3,6t | 126€ ¦ 230€ | 900L;3,8t | 134€ ¦ 243€ | 950L;3,9t | 141€ ¦ 257€ | 1000L;4,1t | 149€ ¦ 270€
| Dark Red Meranti | 590 | [44 empty] | Flüssiggas kg | 330 | 0.21643 | 393kg;1,2t | 65€ ¦ 119€ | 429kg;1,3t | 71€ ¦ 130€ | 464kg;1,4t | 77€ ¦ 141€ | 500kg;1,5t | 83€ ¦ 152€ | 536kg;1,6t | 89€ ¦ 162€ | 571kg;1,7t | 95€ ¦ 173€ | 607kg;1,8t | 101€ ¦ 184€ | 643kg;1,9t | 107€ ¦ 195€ | 679kg;2,1t | 113€ ¦ 206€ | 714kg;2,2t | 119€ ¦ 216€
| Kirschbaum | 600
| Ulme/ Rüster | 610 | [47 empty] | 10500 | kWh | 11000 | kWh | 11500 | kWh | 12000 | kWh | 12500 | kWh | 13000 | kWh | 13500 | kWh | 14000 | kWh | 14500 | kWh | 15000 | kWh
| Ahorn (euro) | 640 | [44 empty] | Strom | 2494 | 0.4 | 4.2 | 231€ ¦420€ | 4.4 | 242€ ¦440€ | 4.6 | 253€ ¦460€ | 4.8 | 264€ ¦480€ | 5 | 275€ ¦500€ | 5.2 | 286€ ¦520€ | 5.4 | 297€ ¦540€ | 5.6 | 308€ ¦560€ | 5.8 | 319€ ¦580€ | 6 | 330€ ¦600€
| Birke | 650 | [44 empty] | Erdgas | 5497 | 0.18 | 1.89 | 104€ ¦189€ | 1.98 | 109€ ¦198€ | 2.07 | 114€ ¦207€ | 2.16 | 119€ ¦216€ | 2.25 | 124€ ¦225€ | 2.34 | 129€ ¦234€ | 2.43 | 134€ ¦243€ | 2.52 | 139€ ¦252€ | 2.61 | 144€ ¦261€ | 2.7 | 149€ ¦270€
| Birnbaum | 680 | [44 empty] | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.27 | 1050L;2,8t | 156€ ¦ 284€ | 1100L;3t | 163€ ¦ 297€ | 1150L;3,1t | 171€ ¦ 311€ | 1200L;3,2t | 178€ ¦ 324€ | 1250L;3,4t | 186€ ¦ 338€ | 1300L;3,5t | 193€ ¦ 351€ | 1350L;3,6t | 200€ ¦ 365€ | 1400L;3,8t | 208€ ¦ 378€ | 1450L;3,9t | 215€ ¦ 392€ | 1500L;4,1t | 223€ ¦ 405€
| Eiche | 690 | [44 empty] | Flüssiggas | 330 | 0.21643 | 750kg;2,3t | 125€ ¦ 227€ | 786kg;2,4t | 131€ ¦ 238€ | 821kg;2,5t | 137€ ¦ 249€ | 857kg;2,6t | 143€ ¦ 260€ | 893kg;2,7t | 149€ ¦ 271€ | 929kg;2,8t | 155€ ¦ 281€ | 964kg;2,9t | 161€ ¦ 292€ | 1000kg;3t | 167€ ¦ 303€ | 1036kg;3,1t | 173€ ¦ 314€ | 1071kg;3,2t | 179€ ¦ 325€
| Esche | 690
| Nussbaum | 690 | [47 empty] | 15500 | kWh | 16000 | kWh | 16500 | kWh | 17000 | kWh | 17500 | kWh | 18000 | kWh | 18500 | kWh | 19000 | kWh | 19500 | kWh | 20000 | kWh
| Buche | 720 | [44 empty] | Strom | 2494 | 0.4 | 6.2 | 341€ ¦620€ | 6.4 | 352€ ¦640€ | 6.6 | 363€ ¦660€ | 6.8 | 374€ ¦680€ | 7 | 385€ ¦700€ | 7.2 | 396€ ¦720€ | 7.4 | 407€ ¦740€ | 7.6 | 418€ ¦760€ | 7.8 | 429€ ¦780€ | 8 | 440€ ¦800€
| Apfel | 750
| Teak | 750 | [44 empty] | Erdgas | 5497 | 0.18 | 2.79 | 153€ ¦279€ | 2.88 | 158€ ¦288€ | 2.97 | 163€ ¦297€ | 3.06 | 168€ ¦306€ | 3.15 | 173€ ¦315€ | 3.24 | 178€ ¦324€ | 3.33 | 183€ ¦333€ | 3.42 | 188€ ¦342€ | 3.51 | 193€ ¦351€ | 3.6 | 198€ ¦360€
| Robinie | 770 | [44 empty] | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.27 | 1550L;2,8t | 230€ ¦ 419€ | 1600L;3t | 238€ ¦ 432€ | 1650L;3,1t | 245€ ¦ 446€ | 1700L;3,2t | 252€ ¦ 459€ | 1750L;3,4t | 260€ ¦ 473€ | 1800L;3,5t | 267€ ¦ 486€ | 1850L;3,6t | 275€ ¦ 500€ | 1900L;3,8t | 282€ ¦ 513€ | 1950L;3,9t | 290€ ¦ 527€ | 2000L;4,1t | 297€ ¦ 540€
| Bongossi/ Azobe | 1150 | [44 empty] | Flüssiggas | 330 | 0.21643 | 1107kg;3,4t | 185€ ¦ 335€ | 1143kg;3,5t | 190€ ¦ 346€ | 1179kg;2,5t | 196€ ¦ 357€ | 1214kg;3,7t | 202€ ¦ 368€ | 1250kg;3,8t | 208€ ¦ 379€ | 1286kg;3,9t | 214€ ¦ 390€ | 1321kg;4t | 220€ ¦ 400€ | 1357kg;4,1t | 226€ ¦ 411€ | 1393kg;4,2t | 232€ ¦ 422€ | 1429kg;4,3t | 238€ ¦ 433€
| Ebenholz | 1200
| Pockholz | 1230 | Grafik von https://www.landwirtschaftskammer.de/duesse/znr/pdfs/2007/2007-01-25-weg-vom-oel-06.pdf | [46 empty] | 20500 | kWh | 21000 | kWh | 21500 | kWh | 22000 | kWh | 22500 | kWh | 23000 | kWh | 23500 | kWh | 24000 | kWh | 24500 | kWh | 25000 | kWh
| https://www.rampa.com/service/wp-content/uploads/2018/02/Holzhaerten_DE.pdf | [45 empty] | Strom | 2494 | 0.4 | 8.2 | 451€ ¦820€ | 8.4 | 462€ ¦840€ | 8.6 | 473€ ¦860€ | 8.8 | 484€ ¦880€ | 9 | 495€ ¦900€ | 9.2 | 506€ ¦920€ | 9.4 | 517€ ¦940€ | 9.6 | 528€ ¦960€ | 9.8 | 539€ ¦980€ | 10 | 550€ ¦1000€
[47 empty] | Erdgas | 5497 | 0.18 | 3.69 | 203€ ¦369€ | 3.78 | 208€ ¦378€ | 3.87 | 213€ ¦387€ | 3.96 | 218€ ¦396€ | 4.05 | 223€ ¦405€ | 4.14 | 228€ ¦414€ | 4.23 | 233€ ¦423€ | 4.32 | 238€ ¦432€ | 4.41 | 243€ ¦441€ | 4.5 | 248€ ¦450€
[47 empty] | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.27 | 2050L;2,8t | 304€ ¦ 554€ | 2100L;3t | 312€ ¦ 567€ | 2150L;3,1t | 319€ ¦ 581€ | 2200L;3,2t | 327€ ¦ 594€ | 2250L;3,4t | 334€ ¦ 608€ | 2300L;3,5t | 342€ ¦ 621€ | 2350L;3,6t | 349€ ¦ 635€ | 2400L;3,8t | 356€ ¦ 648€ | 2450L;3,9t | 364€ ¦ 662€ | 2500L;4,1t | 371€ ¦ 675€
[47 empty] | Flüssiggas | 330 | 0.21643 | 1464kg;4,4t | 244€ ¦ 444€ | 1500kg;4,5t | 250€ ¦ 455€ | 1536kg;4,7t | 256€ ¦ 465€ | 1571kg;4,8t | 262€ ¦ 476€ | 1607kg;4,9t | 268€ ¦ 487€ | 1643kg;5t | 274€ ¦ 498€ | 1679kg;5,1t | 280€ ¦ 509€ | 1714kg;5,2t | 286€ ¦ 519€ | 1750kg;5,3t | 292€ ¦ 530€ | 1786kg;5,4t | 298€ ¦ 541€
[50 empty] | 25500 | kWh | 26000 | kWh | 26500 | kWh | 27000 | kWh | 27500 | kWh | 28000 | kWh | 28500 | kWh | 29000 | kWh | 29500 | kWh | 30000 | kWh
[47 empty] | Strom | 2494 | 0.4 | 10.2 | 561€ ¦1020€ | 10.4 | 572€ ¦1040€ | 10.6 | 583€ ¦1060€ | 10.8 | 594€ ¦1080€ | 11 | 605€ ¦1100€ | 11.2 | 616€ ¦1120€ | 11.4 | 627€ ¦1140€ | 11.6 | 638€ ¦1160€ | 11.8 | 649€ ¦1180€ | 12 | 660€ ¦1200€
[47 empty] | Erdgas | 5497 | 0.18 | 4.59 | 252€ ¦459€ | 4.68 | 257€ ¦468€ | 4.77 | 262€ ¦477€ | 4.86 | 267€ ¦486€ | 4.95 | 272€ ¦495€ | 5.04 | 277€ ¦504€ | 5.13 | 282€ ¦513€ | 5.22 | 287€ ¦522€ | 5.31 | 292€ ¦531€ | 5.4 | 297€ ¦540€
[47 empty] | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.27 | 2550L;2,8t | 379€ ¦ 689€ | 2600L;3t | 386€ ¦ 702€ | 2650L;3,1t | 394€ ¦ 716€ | 2700L;3,2t | 401€ ¦ 729€ | 2750L;3,4t | 408€ ¦ 743€ | 2800L;3,5t | 416€ ¦ 756€ | 2850L;3,6t | 423€ ¦ 770€ | 2900L;3,8t | 431€ ¦ 783€ | 2950L;3,9t | 438€ ¦ 797€ | 3000L;4,1t | 446€ ¦ 810€
[47 empty] | Flüssiggas | 330 | 0.21643 | 1821kg;5,5t | 304€ ¦ 552€ | 1857kg;5,6t | 309€ ¦ 563€ | 1893kg;5,7t | 315€ ¦ 574€ | 1929kg;5,8t | 321€ ¦ 584€ | 1964kg;6t | 327€ ¦ 595€ | 2000kg;6,1t | 333€ ¦ 606€ | 2036kg;6,2t | 339€ ¦ 617€ | 2071kg;6,3t | 345€ ¦ 628€ | 2107kg;6,4t | 351€ ¦ 638€ | 2143kg;6,5t | 357€ ¦ 649€
Kontrolle
Variante bei der Jahresfahrleistung
Liter/kg/kW auf 100km
CO2 & CO2 Preis
bei Jahresfahrleistung
Treibstoff Preis
je Einheit (Liter/kg/kW)
Preis | t CO2
Kraftstoff abschätzen

## Verschlechterungsverbot
Was ist schlechter und was ist besser?
Das Verschlechterungsverbot für die energetische Qualität des Gebäudes nach den §§ 46 GEG und 57 GEG ist in Neubau und im Bestand zu beachten!
GEG §22Primärenergiefaktoren ("leichte Sprache" ist was anderes ;-) | [7 empty] | Das wäre eine Tabelle die leicht verständlich wäre…
LINKS
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s1728.pdf
CO2 Faktoren nach GEG oder so?
Warum sind die Faktoren andere als nach GEMIS | [5 empty] | CO2 nach Steuerrecht…. |  |  |  | Stand 21.05.2021
http://iinas.org/downloads-de.html | [5 empty] | https://www.ihk.de/themen/umwelt-und-energie/co2-preisrechner
--> Ich liebe diese politischen Zahlen / Daten / Fakten ... | [6 empty] | Stand 17.5.2021
Stannd 29.07.2020
|  | nach GEG | nach CO2 Abgabe
| 1t CO2 = kwh | CO2 [g] je kWh | CO2 [g] je kWh | 1t CO2 = kwh |  | Differenz
| 2000 | 500 | 400 | 2494 | Strom | 80%
| 3226 | 310 | 180 | 5497 | Erdgas | 58.06%
| 4167 | 240 | 270 | 3740 | Heizöl | 112.5%
| 3704 | 270 | 3030 | 330 | Flüssiggas | 1122%
|  | CO2 [kg] je kWh | CO2 [kg] je kWh
|  | 0.5 | 0.4 |  | Strom
|  | 0.31 | 0.18 |  | Erdgas
|  | 0.24 | 0.27 |  | Heizöl
|  | 0.27 | 3.03 |  | Flüssiggas
|  |  | CO2 [kg] je L | Liter
|  |  | 2.67 | 374 | Diesel
|  |  | 2.38 | 420 | Benzin
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/klimapaket-was-bedeutet-es-fuer-mieter-und-hausbesitzer-43806

## Übersicht Förderungen Heizung
BUND | Land HH
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/effiziente_gebaeude_node.html | https://www.ifbhh.de/programme/privatkunden/eigenheim-modernisieren/energetisch-modernisieren-privat/erneuerbare-waerme
https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/energie/erneuerbare-energien/heizungsfoerderung-fuer-bestandsgebaeude-heizen-mit-erneuerbaren-10773

## Heizlast Bestand
Spezifischer Leistungsbedarf verschiedener Gebäudearten und Baujahre | [17 empty] | 0.06 | 3
|  | Wohnfläche m² / Kesselleistung kW | [14 empty] | Vollbenutzungsstunden (h/a) | Kosten | Strom Inland mit Faktor 3 für zB. Wärmepumpen | Heizöl leicht | Erdgas
Baujahr / Gebäudeart | Einfamilien-haus, freistehend | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 120 |  | Baujahr / Gebäudeart | Einfamilien-haus, freistehend | 1600 | 0,06 € je kWh | 0.537 | 0.266 | 0.202
bis 1958 | 180 W/m2 | (180 * 40)/1000)=7 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 22 |  | bis 1958 | 180 W/m2 | 35200 | 2112 | 6.3008 | 9.3632 | 9.3632
1959-68 | 170 W/m2 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 20 |  | 1959-68 | 170 W/m2 | 32000 | 1920 | 5.728 | 8.512 | 8.512
1969-73 | 150 W/m2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 18 |  | 1969-73 | 150 W/m2 | 28800 | 1728 | 5.1552 | 7.6608 | 7.6608
1974-77 | 115 W/m2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 14 |  | 1974-77 | 115 W/m2 | 22400 | 1344 | 4.0096 | 5.9584 | 5.9584
1978-83 | 95 W/m2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 11 |  | 1978-83 | 95 W/m2 | 17600 | 1056 | 3.1504 | 4.6816 | 4.6816
1984-94 | 75 W/m2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 9 |  | 1984-94 | 75 W/m2 | 14400 | 864 | 2.5776 | 3.8304 | 3.8304
ab 1995 | 60 W/m2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 |  | ab 1995 | 60 W/m2 | 11200 | 672 | 2.0048 | 2.9792 | 2.9792
KfW 55 | 35 W/m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 |  | KfW 55 | 35 W/m2 | 6400 | 384 | 1.1456 | 1.7024 | 1.7024
KfW 40 | 15 W/m2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | KfW 40 | 15 W/m2 | 3200 | 192 | 0.5728 | 0.8512 | 0.8512
Baujahr / Gebäudeart | Reihenend-haus | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |  |  |  | Ergebnis bei KfW 40 und besser mit 3200kWh/a? Es reicht eine Teelicht Heizung mit 16931 Teelichtern aus. Das wären 169 Packungen zu je 3€ für 100Teelichter also ca.508€ für Teelichter im Jahr! Bitte die Luftqualität (VOC) beachten!
bis 1958 | 160 W/m2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 19
1959-68 | 150 W/m2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 18 |  |  |  | Wachsmasse: m = 15g
1969-73 | 130 W/m2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 16 |  |  |  | Brenndauer: t = 4,5h
1974-77 | 110 W/m2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 13 |  |  |  | Hinweis: Dies sind Werte eines typischen Teelichts aus dem Supermarkt.
1978-83 | 90 W/m2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 11 |  |  |  | Ein Teelicht wurde früher vor allem benutzt um Tee warmzuhalten. Das Teelicht ist eine kleine Kerze in einem Behälter. Heute erfüllt dieses weitere Funktionen, beispielsweise als Raumbeleuchtung. Um die Heizleistung zu messen, gibt es mehrere Optionen. Eine Möglichkeit wäre einen Topf Wasser mit dem Teelicht zu erwärmen und über die Wassermenge und Temperaturerhöhung innerhalb einer Zeitspanne die Heizleistung zu berechnen. So ein Messaufbau wäre fehleranfällig und praktisch nicht in der Lage die Heizleistung des Teelichts oder eine Kerze vernünftig zu bestimmen. Beispielsweise wird nicht die gesamte Heizleistung in das Wasser gebracht. Dieser Messaufbau wird aufgrund weiterer Nachteile nicht weiter verfolgt.
1984-94 | 70 W/m2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 8 |  |  |  | Da die Materialdaten von Wachs gut bekannt sind, bietet es sich vielmehr an über den Gewichtsverlust des Wachses die Heizleistung zu berechnen. Diese Methode ist genau, schnell und leicht umzusetzen. Schon einfache Überlegungen können bei so einer Fragestellung viel Zeit sparen.
ab 1995 | 55 W/m2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7
KfW 55 | 35 W/m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 |  |  |  | Heizwert von Paraffin: Bild
KfW 40 | 15 W/m2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2
Baujahr / Gebäudeart | Reihenmittel-haus | 90 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |  |  |  | Lösung
bis 1958 | 140 W/m2 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 17
1959-68 | 130 W/m2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 16 |  |  |  | Das Teelicht hat eine Heizleistung von ca. 42 Watt.
1969-73 | 120 W/m2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 14 |  |  |  | https://www.technik-consulting.eu/Wissenschaft/Teelicht.html
1974-77 | 100 W/m2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 12 |  |  |  | 1 qm Wohnfläche braucht im Neubau 15W/m² * 2.000 Volllaststunden = 30.000W / 1000 = 30kWh
1978-83 | 85 W/m2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 10 |  |  |  | 1 Teelicht brennt 60Minuten = 42Wh ¦ 100 Teelichter = 4.200 Watt bei 4,5h Brenndauer 18.900 Watt /1.000 = 18,9kWh |  |  |  |  | Also werden 3l ÖL im Jahr oder 1,6 Packungen Teelichter im Jahr gebraucht!
1984-94 | 65 W/m2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 8 |  |  |  | 1 Teelicht brennt 42W * 2000h Volllaststunden = 84.000Wh / 1000 = 84kWh (2000h / 4,5h= 444 Teelichter für 2000h)
ab 1995 | 50 W/m2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 |  |  |  | Die erforderliche Heizenergie im Jahr sind 4000kWh /84kWh = 47,6 * 444 =21.142 Teelichter
KfW 55 | 35 W/m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4
KfW 40 | 15 W/m2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2
Baujahr / Gebäudeart | Mehrfamilien-haus < 8 WE | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120
bis 1958 | 130 W/m2 | 31 | 42 | 52 | 62 | 73 | 83 | 94 | 104 | 114 | 125 | 135 | 146
1959-68 | 120 W/m2 | 29 | 38 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 106 | 115 | 125 | 134
1969-73 | 110 W/m2 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 | 106 | 114 | 123
1974-77 | 75 W/m2 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84
1978-83 | 65 W/m2 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73
1984-94 | 60 W/m2 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 67
ab 1995 | 45 W/m2 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50
KfW 55 | 35 W/m2 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39
KfW 40 | 15 W/m2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17
Warmwasserbereitung = 12 kWh/m² x Wohnfläche |  |  |  | kWh/a pro Person |  |  | 1 Person |  |  | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person
12 kWh/m² x 200 m² = 2.400 kWh (nach Norm) |  |  |  | EFH ohne Zirkulation 800 kWh /a |  |  | 0,06€ * 800 kWh = 48 € |  |  | 96 € | 144 € | 192 € | 240 €
0,06€ * 2400 kWh = 144 € |  |  |  | EFH mit Zirkulation 1500 kWh/a |  |  | 0,06€ * 1500 kWh = 90 € |  |  | 180 € | 270 € | 360 € | 450 €
| Kosten | 0.06 | € je kWh | MFH mit Zirkulation 1300 kWh/a |  |  | 0,06€ * 1300 kWh = 78 € |  |  | 156 € | 234 € | 312 € | 390 €
Vollbenutzungsstunden (h/a) / Heizwärmebedarf kWh/a
MFH
EFH
| Heizleistung KW | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Heizleistung KW
| 2 | 2*1000=2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 2 | 12500
| 4 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 | 8400 | 8800 | 9200 | 4 | 6250
| 6 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 6 | 4167
| 8 | 8000 | 8800 | 9600 | 10400 | 11200 | 12000 | 12800 | 13600 | 14400 | 15200 | 16000 | 16800 | 17600 | 18400 | 8 | 3125
| 10 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 10 | 2500
| 12 | 12000 | 13200 | 14400 | 15600 | 16800 | 18000 | 19200 | 20400 | 21600 | 22800 | 24000 | 25200 | 26400 | 27600 | 12 | 2083
| 14 | 14000 | 15400 | 16800 | 18200 | 19600 | 21000 | 22400 | 23800 | 25200 | 26600 | 28000 | 29400 | 30800 | 32200 | 14 | 1786
| 16 | 16000 | 17600 | 19200 | 20800 | 22400 | 24000 | 25600 | 27200 | 28800 | 30400 | 32000 | 33600 | 35200 | 36800 | 16 | 1563
| 18 | 18000 | 19800 | 21600 | 23400 | 25200 | 27000 | 28800 | 30600 | 32400 | 34200 | 36000 | 37800 | 39600 | 41400 | 18 | 1389
| 20 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | 20 | 1250
| 22 | 22000 | 24200 | 26400 | 28600 | 30800 | 33000 | 35200 | 37400 | 39600 | 41800 | 44000 | 46200 | 48400 | 50600 | 22 | 1136
| 24 | 24000 | 26400 | 28800 | 31200 | 33600 | 36000 | 38400 | 40800 | 43200 | 45600 | 48000 | 50400 | 52800 | 55200 | 24 | 1042
| 26 | 26000 | 28600 | 31200 | 33800 | 36400 | 39000 | 41600 | 44200 | 46800 | 49400 | 52000 | 54600 | 57200 | 59800 | 26 | 962
| 28 | 28000 | 30800 | 33600 | 36400 | 39200 | 42000 | 44800 | 47600 | 50400 | 53200 | 56000 | 58800 | 61600 | 64400 | 28 | 893
| 30 | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | 60000 | 63000 | 66000 | 69000 | 30 | 833
| 32 | 32000 | 35200 | 38400 | 41600 | 44800 | 48000 | 51200 | 54400 | 57600 | 60800 | 64000 | 67200 | 70400 | 73600 | 32 | 781
| 34 | 34000 | 37400 | 40800 | 44200 | 47600 | 51000 | 54400 | 57800 | 61200 | 64600 | 68000 | 71400 | 74800 | 78200 | 34 | 735
| 36 | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 | 50400 | 54000 | 57600 | 61200 | 64800 | 68400 | 72000 | 75600 | 79200 | 82800 | 36 | 694
| 38 | 38000 | 41800 | 45600 | 49400 | 53200 | 57000 | 60800 | 64600 | 68400 | 72200 | 76000 | 79800 | 83600 | 87400 | 38 | 658
| 40 | 40000 | 44000 | 48000 | 52000 | 56000 | 60000 | 64000 | 68000 | 72000 | 76000 | 80000 | 84000 | 88000 | 92000 | 40 | 625
| 50 | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000 | 105000 | 110000 | 115000 | 50 | 500
| 75 | 75000 | 82500 | 90000 | 97500 | 105000 | 112500 | 120000 | 127500 | 135000 | 142500 | 150000 | 157500 | 165000 | 172500 | 75 | 333
| 100 | 100000 | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 | 210000 | 220000 | 230000 | 100 | 250
| 125 | 125000 | 137500 | 150000 | 162500 | 175000 | 187500 | 200000 | 212500 | 225000 | 237500 | 250000 | 262500 | 275000 | 287500 | 125 | 200
| 150 | 150000 | 165000 | 180000 | 195000 | 210000 | 225000 | 240000 | 255000 | 270000 | 285000 | 300000 | 315000 | 330000 | 345000 | 150 | 167
| 200 | 200000 | 220000 | 240000 | 260000 | 280000 | 300000 | 320000 | 340000 | 360000 | 380000 | 400000 | 420000 | 440000 | 460000 | 200 | 125
| 400 | 400000 | 440000 | 480000 | 520000 | 560000 | 600000 | 640000 | 680000 | 720000 | 760000 | 800000 | 840000 | 880000 | 920000 | 400 | 63
| 600 | 600000 | 660000 | 720000 | 780000 | 840000 | 900000 | 960000 | 1020000 | 1080000 | 1140000 | 1200000 | 1260000 | 1320000 | 1380000 | 600 | 42
| 800 | 800000 | 880000 | 960000 | 1040000 | 1120000 | 1200000 | 1280000 | 1360000 | 1440000 | 1520000 | 1600000 | 1680000 | 1760000 | 1840000 | 800 | 31
| 1000 | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1300000 | 1400000 | 1500000 | 1600000 | 1700000 | 1800000 | 1900000 | 2000000 | 2100000 | 2200000 | 2300000 | 1000 | 25
[17 empty] | 25000 | Energieverbrauch
| Heizlastabschätzung | [5 empty] | Notwendige temperaturen in der Wasserinstallationsanlage: |  |  | Messstelle Temperatur (in °C)
| Nennleistung | 20 | kW | Typenschild
| Betriebsstunden gemessen | 1100 | h/ a | Messung aus Anlage |  |  | Kaltwasser |  |  |  | < 25
| Betriebsstunden annahme | 2100 | h/ a | Annahme |  |  | Trinkwasser, warm (TWW) |  |  |  | ≥ 60
| fDim = PN / Ptot | [5 empty] | TWW­ Zirkulation, Eingang Speicher |  |  |  | ≥ 55
| fDim = Betriebsstunden annahme / Betriebsstunden gemessen | [5 empty] | zu vermeidender Temperaturbereich |  |  |  | 25-54
fDim =1100 h/ a / 2100 h/ a =0,52
Ptot = Nennleistung / fDim = kW
Ptot = 20 / 0,52 = 38,2 kW
Tipp: Erneuerbare Energie (Wärmepumpen, Holzheizungen, Solaranlagen …)
Die Gebäudehülle ist oftmals nur bedingt energetisch ertüchtigt: -oft ergeben sich daraus hohe Heizlasten (Leistung des Wärmeerzeugers); -hohe Vorlauftemperaturen werden für die Wärmeabgabe über Heizkörper erforderlich, bei Fächenheizungen ist die Vorlauftemperaturen oft gering und eine Wärmepumpe ist möglich; -Begrenzter Platzbedarf unter Fenstern im Außenwandbereich und/oder nicht ausreichende Fläche für Niedertemperatursysteme oder Installation eines Gebläsekonvektors (z.B. AUK), aber alte Gusradiatoren sollten ausgetascht werden, hier ist der Vorlauf sehr hoch und kann durch Plattenheizköper getauscht werden.
Für die Planungsphase: -Betrieb der WP (monovalent oder bivalent) oder hybrieb klären/fixieren; -Soll eine Kühlung realisiert werden? (oft nicht Gegenstand der Betrachtung) -Soll eine PV Anlage den WP Strom bereitstellen? -Investitionsrahmen für die Gesamtmaßnahme; -Schallschutz ist zu beachten; -Erwartungshaltung über Wirtschaftlichkeit der Sanierungsmaßnahme -Beachtung der ggf. denkmalrechtlichen Randbedingungen; -Auswahl des Wärmeerzeugers für Gesamtlast oder für Grundlast und Spitzenlast -Festlegung des idealen Leistungs- und Deckungsanteils an dem Heizbedarf unter Berücksichtigung der Nutzer -Anforderungen an das Projekt, z.B. der Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität, Positiv & negativ Liste zB. Dinge die nicht gewollt oder zulässig sind. -Planung der Betriebsweise und Festlegung des Auslegungspunktes für jeden Erzeuger -Wahl einer geeigneten Anlagenhydraulik -Definition eines geeigneten regelungstechnischen Konzeptes -Herstellervorgaben beachten.
Heizlast nach Norm abschätzen | [8 empty] | https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/#c205
1974-77: Verbrauch laut Rechnung (in kWh & Brennwert bezogen); 36: 20000; 42: 9; 60: Monat; 66: [d]; 72: [Kd]; 84: [d] |  | [°C] |  | [°C]
1974-77: Energieträger; 36: Erdgas, Biogas; 60: 2020-06-01; 66: 30; 72: 45.5066; 84: 5.818 |  | 17.762 |  | 13.1783
1974-77: Wohnfläche; 36: 150; 60: 2020-07-01; 66: 31; 72: 63.6202; 84: 8.7086 |  | 16.3528 |  | 13.6946
1974-77: Personenanzahl; 36: 2; 60: 2020-08-01; 66: 31; 72: 3.3913; 84: 0.50886 |  | 20.3203 |  | 14.3355
1974-77: personenspezifische Trinkwarmwasserbedarf, in l/dP (Vp); 36: 30; 42: Hinweis nach DIN 12831 30l/dP; 60: 2020-09-01; 66: 30; 72: 141.1893; 84: 18.1435 |  | 14.6839 |  | 13.2182
1974-77: Gradtagzahl im Zeitraum der Verbrauchsmessung, z. B. G_{{15/15}}, in Kd/a (G); 36: 3804.2796; 42: Daten unter https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/#c205; 60: 2020-10-01; 66: 31; 72: 298.7097; 84: 29.6182 |  | 11.1219 |  | 10.9147
1974-77: Heizgrenztemperatur, in °C (ϑHG oder ϑed); 36: 15; 60: 2020-11-01; 66: 30; 72: 396.664; 84: 29 |  | 7.6219 |  | 7.3219
1974-77: mittlere Außentemperatur während der Heizperiode, in °C (ϑm,HG oder ϑm,ed); 36: 6.9; 60: 2020-12-01; 66: 31; 72: 521.9817; 84: 31 |  | 4.1619 |  | 4.1619
60: 2021-01-01; 66: 31; 72: 595.4235; 84: 31 |  | 1.7928 |  | 1.7928
Auslegungsaußentemperatur, in °C (ϑe) |  |  |  |  | -16 | Daten nach DIN 12831 zu finden unter https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/heizlast/ | https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/heizlast/
1974-77: Trinkwassererwärmung ist ohne Zirkulation oder mit Zirkulation; 36: ohne Zirkulation; 60: 2021-02-01; 66: 28; 72: 521.1173; 84: 27.5089 |  | 2.302 |  | 2.0564
1974-77: Trinkwassererwärmung ist "gruppenweise, wohnungszentral" oder "gebäudezentral"; 36: gebäudezentral; 60: 2021-03-01; 66: 31; 72: 479.7653; 84: 31 |  | 5.5237 |  | 5.5237
1974-77: Vorschlagswert Wärmeerzeuger-Nutzungsgrade zur Trinkwassererwärmung; 36: 0.6; 60: 2021-04-01; 66: 30; 72: 435.8155; 84: 30 |  | 6.4728 |  | 6.4728
1974-77: Vorschlagswert/ Genaue eingabe Wärmeerzeuger-Nutzungsgrad zur Trinkwassererwärmung; 36: 0.6; 60: 2021-05-01; 66: 31; 72: 301.0951; 84: 27.5089 |  | 10.9329 |  | 10.0546
1974-77: Baualter des vorhandenen Wärmeerzeugers; 36: vor 1980; 66: 365; 72: 3804.2796; 84: 269.8149 |  | 9.9207 |  | 6.9004
Technik / Art des vorhandenen Wärmeerzeugers |  |  |  |  | Brennwertkessel/ Fernwärme
Anhaltswerte für Wärmeerzeuger-Nutzungsgrade für Beheizung, heizwertbezogen (nh,gen,HI) |  |  |  |  | 0.78
Umrechnungsfaktor für die Endenergie fHS/HI |  |  |  |  | 1,11 | 8
Nutzungsgrad der Wärmeerzeugungsanlage (nh,gen,HS) |  |  |  |  | 0.703
Verbrauch in kWh & Heizwert bezogen (Qh,outg,i) |  |  |  |  | 28449.5021 | 5
Nutzenergie TWE nach Volumenstrom nach Wohnfläche kWh im Jahr (Qw,b) |  |  |  |  | 2400 | Hinweis nach GEG/ENEV wären es ca 12,5 kW je m², also ca. 1875 kWh
Nutzenergie TWE nach Volumenstrom kWh im Jahr (Qw,b) |  |  |  |  | 536.4
Vorschlagswert Nutzenergie TWE nkWh im Jahr (Qw,b) |  |  |  |  | 536.4 | 2400
Vollbenutzungsstundenzahl der Wärmeerzeugungsanlage, in h (bVF) nach Grdtagszahlen |  |  |  |  | 2945
Vollbenutzungsstundenzahl der Wärmeerzeugungsanlage, in h (bVF) nach Belastungsgrad |  |  |  |  | 2286
Vorschlagswert Vollbenutzungsstundenzahl der Wärmeerzeugungsanlage, in h (bVF) |  |  |  |  | 2286 | 2945 | 2945
Betriebszeit der Wärmeerzeugungsanlage, hier 8760, in h; |  |  |  |  | 8760
mittlerer Belastungsgrad der Wärmeerzeugungsanlage für Beheizung im Betrachtungszeitraum (ßm,t) |  |  |  |  | 0.261
[5 empty] | mit Trinkwasser |  | ohne Trinkwasser
[5 empty] | max. | min. | max. | min.
Heizlast des Gebäudes, in kW (ΦHL,build) |  |  |  |  | 12.2105 | 8.8453 | 12.4451 | 9.6603
Heizlast des Gebäudes, in W je m² (ΦHL,build) |  |  |  |  | 81.403 | 58.9689 | 82.9673 | 64.4018
Die Spreizung (zwischen min. & max.) der Heizlast ist wegen des unklaren Trinkwasserbedarfs geschuldet!
Tabelle 38: Anhaltswerte für Wärmeerzeuger-Nutzungsgrade für Beheizung, heizwertbezogen
[15 empty] | Baualter des Wärmeerzeugers | Nutzungsgrad ,
Brennwertkessel/ Fernwärme
[14 empty] | Brennwertkessel/ Fernwärme | ab 1995 | 0.92
[14 empty] | Brennwertkessel/ Fernwärme | zwischen 1980 bis 1995 | 0.87
[14 empty] | Brennwertkessel/ Fernwärme | vor 1980 | 0.78
[14 empty] | NT-Kessel | ab 1995 | 0.88
[14 empty] | NT-Kessel | zwischen 1980 bis 1995 | 0.83
[14 empty] | NT-Kessel | vor 1980 | 0.78
[14 empty] | Pelletkessel | ab 1995 | 0.85
75 W/m2: Schätzung des Energieaufwands für Trinkwassererwärmung | Pelletkessel | zwischen 1980 bis 1995 | 0.78
75 W/m2: Endenergie Trinkwassererwärmung | Pelletkessel | vor 1980 | 0.78
der Jahresnutzungsgrad der Trinkwassererwärmung;
Nutzenergieverbrauch der Trinkwassererwärmung, in Wh;
75 W/m2: Nutzenergie TWE nach Wohnfläche | Tabelle B.1 — Energieträgerabhängige Umrechnungsfaktoren
75 W/m2: die Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung, in ; | Energieträger | Verhältnis Brennwert/Heizwert H s/Hi (Umrechnungsfaktor für die Endenergie) fHS/HI
75 W/m2: Nutzenergie TWE nach Volumenstrom; 84: Brennstoffe | Heizöl, Bioöl | 1,06
75 W/m2: die Personenanzahl.; 84: Brennstoffe | Erdgas, Biogas | 1,11
75 W/m2: der personenspezifische Trinkwarmwasserbedarf, in l/dP;; 84: Brennstoffe | Flüssiggas | 1,09
75 W/m2: Für Wohngebäude kann von einem Trinkwarmwasserbedarf von 30 l/dP ausgegangen werden.; 84: Brennstoffe | Steinkohle | 1,04
75 W/m2: Art der Trinkwassererwärmung; 18: Nutzungsgrad; 84: Brennstoffe | Braunkohle | 1,07
18: ohne Zirkulation; 24: mit Zirkulation; 84: Brennstoffe | Holz | 1,08
75 W/m2: gebäudezentral; 18: 0,5…0,7; 24: EFH: 0,2…0,4 MFH: 0,3…0,6; 84: andere Energieträger | Strom | 1,00
75 W/m2: gruppenweise, wohnungszentral; 18: 0,7…0,85; 84: andere Energieträger | Nah-/Fernwärme, Fernkälte | 1,00
84: andere Energieträger | Umweltenergie | 1,00
84: andere Energieträger | Abwärme | 1,00
Anhaltswerte für Wärmeerzeuger-Nutzungsgrade für Beheizung
72: Art der Trinkwassererwärmung | Nutzungsgrad | Vorschlagswert
78: ohne Zirkulation; 84: gebäudezentral | 0,5…0,7 | 0.6
78: ohne Zirkulation; 84: gruppenweise, wohnungszentral | 0,7…0,85 | 0.75
72: EFH:; 78: EFH mit Zirkulation; 84: gebäudezentral | 0,2…0,4 | 0.3
72: MFH:; 78: MFH mit Zirkulation; 84: gebäudezentral | 0,3…0,6 | 0.4
78: mit Zirkulation; 84: gruppenweise, wohnungszentral | 0,7…0,85 | 0.75

## U-Wert vereinfacht
Vereinfachte U-Wert ermittlung
| WLG WLS | Dämmung d [cm] U-Wert [W/(m²K)]
16 |  | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
0.21875 | 0.035 | 0.11667 | 0.125 | 0.13462 | 0.14583 | 0.15909 | 0.175 | 0.19444 | 0.21875 | 0.25 | 0.29167 | 0.35 | 0.4375 | 0.58333 | 0.875 | 1.75
0.3 | 0.048 | 0.16 | 0.17143 | 0.18462 | 0.2 | 0.21818 | 0.24 | 0.26667 | 0.3 | 0.34286 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.4
0.2875 | 0.046 | 0.15333 | 0.16429 | 0.17692 | 0.19167 | 0.20909 | 0.23 | 0.25556 | 0.2875 | 0.32857 | 0.38333 | 0.46 | 0.575 | 0.76667 | 1.15 | 2.3
0.275 | 0.044 | 0.14667 | 0.15714 | 0.16923 | 0.18333 | 0.2 | 0.22 | 0.24444 | 0.275 | 0.31429 | 0.36667 | 0.44 | 0.55 | 0.73333 | 1.1 | 2.2
0.2625 | 0.042 | 0.14 | 0.15 | 0.16154 | 0.175 | 0.19091 | 0.21 | 0.23333 | 0.2625 | 0.3 | 0.35 | 0.42 | 0.525 | 0.7 | 1.05 | 2.1
0.25 | 0.04 | 0.13333 | 0.14286 | 0.15385 | 0.16667 | 0.18182 | 0.2 | 0.22222 | 0.25 | 0.28571 | 0.33333 | 0.4 | 0.5 | 0.66667 | 1 | 2
0.2375 | 0.038 | 0.12667 | 0.13571 | 0.14615 | 0.15833 | 0.17273 | 0.19 | 0.21111 | 0.2375 | 0.27143 | 0.31667 | 0.38 | 0.475 | 0.63333 | 0.95 | 1.9
0.225 | 0.036 | 0.12 | 0.12857 | 0.13846 | 0.15 | 0.16364 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | 0.25714 | 0.3 | 0.36 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.8
0.21875 | 0.035 | 0.11667 | 0.125 | 0.13462 | 0.14583 | 0.15909 | 0.175 | 0.19444 | 0.21875 | 0.25 | 0.29167 | 0.35 | 0.4375 | 0.58333 | 0.875 | 1.75
0.2125 | 0.034 | 0.11333 | 0.12143 | 0.13077 | 0.14167 | 0.15455 | 0.17 | 0.18889 | 0.2125 | 0.24286 | 0.28333 | 0.34 | 0.425 | 0.56667 | 0.85 | 1.7
0.2 | 0.032 | 0.10667 | 0.11429 | 0.12308 | 0.13333 | 0.14545 | 0.16 | 0.17778 | 0.2 | 0.22857 | 0.26667 | 0.32 | 0.4 | 0.53333 | 0.8 | 1.6
0.1875 | 0.03 | 0.1 | 0.10714 | 0.11538 | 0.125 | 0.13636 | 0.15 | 0.16667 | 0.1875 | 0.21429 | 0.25 | 0.3 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 1.5
0.175 | 0.028 | 0.093333 | 0.1 | 0.10769 | 0.11667 | 0.12727 | 0.14 | 0.15556 | 0.175 | 0.2 | 0.23333 | 0.28 | 0.35 | 0.46667 | 0.7 | 1.4
0.1625 | 0.026 | 0.086667 | 0.092857 | 0.1 | 0.10833 | 0.11818 | 0.13 | 0.14444 | 0.1625 | 0.18571 | 0.21667 | 0.26 | 0.325 | 0.43333 | 0.65 | 1.3
0.15 | 0.024 | 0.08 | 0.085714 | 0.092308 | 0.1 | 0.10909 | 0.12 | 0.13333 | 0.15 | 0.17143 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2
0.1375 | 0.022 | 0.073333 | 0.078571 | 0.084615 | 0.091667 | 0.1 | 0.11 | 0.12222 | 0.1375 | 0.15714 | 0.18333 | 0.22 | 0.275 | 0.36667 | 0.55 | 1.1
0.125 | 0.02 | 0.066667 | 0.071429 | 0.076923 | 0.083333 | 0.090909 | 0.1 | 0.11111 | 0.125 | 0.14286 | 0.16667 | 0.2 | 0.25 | 0.33333 | 0.5 | 1
0.1125 | 0.018 | 0.06 | 0.064286 | 0.069231 | 0.075 | 0.081818 | 0.09 | 0.1 | 0.1125 | 0.12857 | 0.15 | 0.18 | 0.225 | 0.3 | 0.45 | 0.9
0.1 | 0.016 | 0.053333 | 0.057143 | 0.061538 | 0.066667 | 0.072727 | 0.08 | 0.088889 | 0.1 | 0.11429 | 0.13333 | 0.16 | 0.2 | 0.26667 | 0.4 | 0.8
0.0875 | 0.014 | 0.046667 | 0.05 | 0.053846 | 0.058333 | 0.063636 | 0.07 | 0.077778 | 0.0875 | 0.1 | 0.11667 | 0.14 | 0.175 | 0.23333 | 0.35 | 0.7
Vereinfachte Ergebnisse!!!
|  |  |  | Dicke [cm] Dämmung | Wärmeleitfähigkeit λ | Material; Befestigung; Verarbeitung | ca. mittlerer U-Wert reine Dämmung!
[5 empty] | WLG/ WLS | Zuschläge | W/(m²·K)
|  |  |  | 16 | 0.023 | 0.03 | 0.17032