## Heizlast Bestand
Spezifischer Leistungsbedarf verschiedener Gebäudearten und Baujahre | [9 empty] | Das ist eine Abschätzung! | [7 empty] | 0.06 | 3
|  | Wohnfläche m² / Kesselleistung kW | [14 empty] | Vollbenutzungsstunden (h/a) | Kosten | Strom Inland mit Faktor 3 für zB. Wärmepumpen | Heizöl leicht | Erdgas
Baujahr / Gebäudeart | Einfamilien-haus, freistehend | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 6800 |  | Baujahr / Gebäudeart | Einfamilien-haus, freistehend | 2100 | 0,06 € je kWh | 0.537 | 0.266 | 0.202
bis 1958 | 180 W/m2 | (180 * 40)/1000)=7 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 1224 |  | bis 1958 | 180 W/m2 | 2570400 | 154224 | 460.1016 | 683.7264 | 683.7264
1959-68 | 170 W/m2 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 1156 |  | 1959-68 | 170 W/m2 | 2427600 | 145656 | 434.5404 | 645.7416 | 645.7416
1969-73 | 150 W/m2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 1020 |  | 1969-73 | 150 W/m2 | 2142000 | 128520 | 383.418 | 569.772 | 569.772
1974-77 | 115 W/m2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 782 |  | 1974-77 | 115 W/m2 | 1642200 | 98532 | 293.9538 | 436.8252 | 436.8252
1978-83 | 95 W/m2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 646 |  | 1978-83 | 95 W/m2 | 1356600 | 81396 | 242.8314 | 360.8556 | 360.8556
1984-94 | 75 W/m2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 510 |  | 1984-94 | 75 W/m2 | 1071000 | 64260 | 191.709 | 284.886 | 284.886
ab 1995 | 60 W/m2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 408 |  | ab 1995 | 60 W/m2 | 856800 | 51408 | 153.3672 | 227.9088 | 227.9088
KfW 55 | 35 W/m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 238 |  | KfW 55 | 35 W/m2 | 499800 | 29988 | 89.4642 | 132.9468 | 132.9468
KfW 40 | 15 W/m2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 102 |  | KfW 40 | 15 W/m2 | 214200 | 12852 | 38.3418 | 56.9772 | 56.9772
Baujahr / Gebäudeart | Reihenend-haus | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |  |  |  | Ergebnis bei KfW 40 und besser mit 214200kWh/a? Es reicht eine Teelicht Heizung mit 1133333 Teelichtern aus. Das wären 11333 Packungen zu je 3€ für 100Teelichter also ca.34000€ für Teelichter im Jahr! Bitte die Luftqualität (VOC) beachten!
bis 1958 | 160 W/m2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 1088
1959-68 | 150 W/m2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 1020 |  |  |  | Wachsmasse: m = 15g
1969-73 | 130 W/m2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 884 |  |  |  | Brenndauer: t = 4,5h
1974-77 | 110 W/m2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 748 |  |  |  | Hinweis: Dies sind Werte eines typischen Teelichts aus dem Supermarkt.
1978-83 | 90 W/m2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 612 |  |  |  | Ein Teelicht wurde früher vor allem benutzt um Tee warmzuhalten. Das Teelicht ist eine kleine Kerze in einem Behälter. Heute erfüllt dieses weitere Funktionen, beispielsweise als Raumbeleuchtung. Um die Heizleistung zu messen, gibt es mehrere Optionen. Eine Möglichkeit wäre einen Topf Wasser mit dem Teelicht zu erwärmen und über die Wassermenge und Temperaturerhöhung innerhalb einer Zeitspanne die Heizleistung zu berechnen. So ein Messaufbau wäre fehleranfällig und praktisch nicht in der Lage die Heizleistung des Teelichts oder eine Kerze vernünftig zu bestimmen. Beispielsweise wird nicht die gesamte Heizleistung in das Wasser gebracht. Dieser Messaufbau wird aufgrund weiterer Nachteile nicht weiter verfolgt.
1984-94 | 70 W/m2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 476 |  |  |  | Da die Materialdaten von Wachs gut bekannt sind, bietet es sich vielmehr an über den Gewichtsverlust des Wachses die Heizleistung zu berechnen. Diese Methode ist genau, schnell und leicht umzusetzen. Schon einfache Überlegungen können bei so einer Fragestellung viel Zeit sparen.
ab 1995 | 55 W/m2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 374
KfW 55 | 35 W/m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 238 |  |  |  | Heizwert von Paraffin: Bild
KfW 40 | 15 W/m2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 102
Baujahr / Gebäudeart | Reihenmittel-haus | 90 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |  |  |  | Lösung
bis 1958 | 140 W/m2 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 952
1959-68 | 130 W/m2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 884 |  |  |  | Das Teelicht hat eine Heizleistung von ca. 42 Watt.
1969-73 | 120 W/m2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 816 |  |  |  | https://www.technik-consulting.eu/Wissenschaft/Teelicht.html
1974-77 | 100 W/m2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 680 |  |  |  | 1 qm Wohnfläche braucht im Neubau 15W/m² * 2.000 Volllaststunden = 30.000W / 1000 = 30kWh
1978-83 | 85 W/m2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 578 |  |  |  | 1 Teelicht brennt 60Minuten = 42Wh ¦ 100 Teelichter = 4.200 Watt bei 4,5h Brenndauer 18.900 Watt /1.000 = 18,9kWh |  |  |  |  | Also werden 3l ÖL im Jahr oder 1,6 Packungen Teelichter im Jahr gebraucht!
1984-94 | 65 W/m2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 442 |  |  |  | 1 Teelicht brennt 42W * 2000h Volllaststunden = 84.000Wh / 1000 = 84kWh (2000h / 4,5h= 444 Teelichter für 2000h)
ab 1995 | 50 W/m2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 340 |  |  |  | Die erforderliche Heizenergie im Jahr sind 4000kWh /84kWh = 47,6 * 444 =21.142 Teelichter
KfW 55 | 35 W/m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 238
KfW 40 | 15 W/m2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 102
Baujahr / Gebäudeart | Mehrfamilien-haus < 8 WE | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1800
bis 1958 | 130 W/m2 | 31 | 42 | 52 | 62 | 73 | 83 | 94 | 104 | 114 | 125 | 135 | 234
1959-68 | 120 W/m2 | 29 | 38 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 106 | 115 | 125 | 216
1969-73 | 110 W/m2 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 | 106 | 114 | 198
1974-77 | 75 W/m2 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 135
1978-83 | 65 W/m2 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 117
1984-94 | 60 W/m2 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 108
ab 1995 | 45 W/m2 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 81
KfW 55 | 35 W/m2 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 63
KfW 40 | 15 W/m2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 27
Warmwasserbereitung = 12 kWh/m² x Wohnfläche |  |  |  | kWh/a pro Person |  |  | 1 Person |  |  | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person
12 kWh/m² x 200 m² = 2.400 kWh (nach Norm) |  |  |  | EFH ohne Zirkulation 800 kWh /a |  |  | 0,06€ * 800 kWh = 48 € |  |  | 96 € | 144 € | 192 € | 240 €
0,06€ * 2400 kWh = 144 € |  |  |  | EFH mit Zirkulation 1500 kWh/a |  |  | 0,06€ * 1500 kWh = 90 € |  |  | 180 € | 270 € | 360 € | 450 €
| Kosten | 0.06 | € je kWh | MFH mit Zirkulation 1300 kWh/a |  |  | 0,06€ * 1300 kWh = 78 € |  |  | 156 € | 234 € | 312 € | 390 €
Vollbenutzungsstunden (h/a) / Heizwärmebedarf kWh/a
MFH
EFH
| Heizleistung KW | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Heizleistung KW
| 2 | 2*1000=2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 2 | 12500
| 4 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 | 8400 | 8800 | 9200 | 4 | 6250
| 6 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 6 | 4167
| 8 | 8000 | 8800 | 9600 | 10400 | 11200 | 12000 | 12800 | 13600 | 14400 | 15200 | 16000 | 16800 | 17600 | 18400 | 8 | 3125
| 10 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 10 | 2500
| 12 | 12000 | 13200 | 14400 | 15600 | 16800 | 18000 | 19200 | 20400 | 21600 | 22800 | 24000 | 25200 | 26400 | 27600 | 12 | 2083
| 14 | 14000 | 15400 | 16800 | 18200 | 19600 | 21000 | 22400 | 23800 | 25200 | 26600 | 28000 | 29400 | 30800 | 32200 | 14 | 1786
| 16 | 16000 | 17600 | 19200 | 20800 | 22400 | 24000 | 25600 | 27200 | 28800 | 30400 | 32000 | 33600 | 35200 | 36800 | 16 | 1563
| 18 | 18000 | 19800 | 21600 | 23400 | 25200 | 27000 | 28800 | 30600 | 32400 | 34200 | 36000 | 37800 | 39600 | 41400 | 18 | 1389
| 20 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | 20 | 1250
| 22 | 22000 | 24200 | 26400 | 28600 | 30800 | 33000 | 35200 | 37400 | 39600 | 41800 | 44000 | 46200 | 48400 | 50600 | 22 | 1136
| 24 | 24000 | 26400 | 28800 | 31200 | 33600 | 36000 | 38400 | 40800 | 43200 | 45600 | 48000 | 50400 | 52800 | 55200 | 24 | 1042
| 26 | 26000 | 28600 | 31200 | 33800 | 36400 | 39000 | 41600 | 44200 | 46800 | 49400 | 52000 | 54600 | 57200 | 59800 | 26 | 962
| 28 | 28000 | 30800 | 33600 | 36400 | 39200 | 42000 | 44800 | 47600 | 50400 | 53200 | 56000 | 58800 | 61600 | 64400 | 28 | 893
| 30 | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | 60000 | 63000 | 66000 | 69000 | 30 | 833
| 32 | 32000 | 35200 | 38400 | 41600 | 44800 | 48000 | 51200 | 54400 | 57600 | 60800 | 64000 | 67200 | 70400 | 73600 | 32 | 781
| 34 | 34000 | 37400 | 40800 | 44200 | 47600 | 51000 | 54400 | 57800 | 61200 | 64600 | 68000 | 71400 | 74800 | 78200 | 34 | 735
| 36 | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 | 50400 | 54000 | 57600 | 61200 | 64800 | 68400 | 72000 | 75600 | 79200 | 82800 | 36 | 694
| 38 | 38000 | 41800 | 45600 | 49400 | 53200 | 57000 | 60800 | 64600 | 68400 | 72200 | 76000 | 79800 | 83600 | 87400 | 38 | 658
| 40 | 40000 | 44000 | 48000 | 52000 | 56000 | 60000 | 64000 | 68000 | 72000 | 76000 | 80000 | 84000 | 88000 | 92000 | 40 | 625
| 50 | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000 | 105000 | 110000 | 115000 | 50 | 500
| 75 | 75000 | 82500 | 90000 | 97500 | 105000 | 112500 | 120000 | 127500 | 135000 | 142500 | 150000 | 157500 | 165000 | 172500 | 75 | 333
| 100 | 100000 | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 | 210000 | 220000 | 230000 | 100 | 250
| 125 | 125000 | 137500 | 150000 | 162500 | 175000 | 187500 | 200000 | 212500 | 225000 | 237500 | 250000 | 262500 | 275000 | 287500 | 125 | 200
| 150 | 150000 | 165000 | 180000 | 195000 | 210000 | 225000 | 240000 | 255000 | 270000 | 285000 | 300000 | 315000 | 330000 | 345000 | 150 | 167
| 200 | 200000 | 220000 | 240000 | 260000 | 280000 | 300000 | 320000 | 340000 | 360000 | 380000 | 400000 | 420000 | 440000 | 460000 | 200 | 125
| 400 | 400000 | 440000 | 480000 | 520000 | 560000 | 600000 | 640000 | 680000 | 720000 | 760000 | 800000 | 840000 | 880000 | 920000 | 400 | 63
| 600 | 600000 | 660000 | 720000 | 780000 | 840000 | 900000 | 960000 | 1020000 | 1080000 | 1140000 | 1200000 | 1260000 | 1320000 | 1380000 | 600 | 42
| 800 | 800000 | 880000 | 960000 | 1040000 | 1120000 | 1200000 | 1280000 | 1360000 | 1440000 | 1520000 | 1600000 | 1680000 | 1760000 | 1840000 | 800 | 31
| 1000 | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1300000 | 1400000 | 1500000 | 1600000 | 1700000 | 1800000 | 1900000 | 2000000 | 2100000 | 2200000 | 2300000 | 1000 | 25
[17 empty] | 25000 | Energieverbrauch
| Heizlastabschätzung | [5 empty] | Notwendige temperaturen in der Wasserinstallationsanlage: |  |  | Messstelle Temperatur (in °C)
| Nennleistung | 20 | kW | Typenschild
| Betriebsstunden gemessen | 1100 | h/ a | Messung aus Anlage |  |  | Kaltwasser |  |  |  | < 25
| Betriebsstunden annahme | 2100 | h/ a | Annahme |  |  | Trinkwasser, warm (TWW) |  |  |  | ≥ 60
| fDim = PN / Ptot | [5 empty] | TWW­ Zirkulation, Eingang Speicher |  |  |  | ≥ 55
| fDim = Betriebsstunden annahme / Betriebsstunden gemessen | [5 empty] | zu vermeidender Temperaturbereich |  |  |  | 25-54
fDim =1100 h/ a / 2100 h/ a =0,52
Ptot = Nennleistung / fDim = kW
Ptot = 20 / 0,52 = 38,2 kW
Tipp: Erneuerbare Energie (Wärmepumpen, Holzheizungen, Solaranlagen …)
Die Gebäudehülle ist oftmals nur bedingt energetisch ertüchtigt: -oft ergeben sich daraus hohe Heizlasten (Leistung des Wärmeerzeugers); -hohe Vorlauftemperaturen werden für die Wärmeabgabe über Heizkörper erforderlich, bei Fächenheizungen ist die Vorlauftemperaturen oft gering und eine Wärmepumpe ist möglich; -Begrenzter Platzbedarf unter Fenstern im Außenwandbereich und/oder nicht ausreichende Fläche für Niedertemperatursysteme oder Installation eines Gebläsekonvektors (z.B. AUK), aber alte Gusradiatoren sollten ausgetascht werden, hier ist der Vorlauf sehr hoch und kann durch Plattenheizköper getauscht werden.
Für die Planungsphase: -Betrieb der WP (monovalent oder bivalent) oder hybrieb klären/fixieren; -Soll eine Kühlung realisiert werden? (oft nicht Gegenstand der Betrachtung) -Soll eine PV Anlage den WP Strom bereitstellen? -Investitionsrahmen für die Gesamtmaßnahme; -Schallschutz ist zu beachten; -Erwartungshaltung über Wirtschaftlichkeit der Sanierungsmaßnahme -Beachtung der ggf. denkmalrechtlichen Randbedingungen; -Auswahl des Wärmeerzeugers für Gesamtlast oder für Grundlast und Spitzenlast -Festlegung des idealen Leistungs- und Deckungsanteils an dem Heizbedarf unter Berücksichtigung der Nutzer -Anforderungen an das Projekt, z.B. der Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität, Positiv & negativ Liste zB. Dinge die nicht gewollt oder zulässig sind. -Planung der Betriebsweise und Festlegung des Auslegungspunktes für jeden Erzeuger -Wahl einer geeigneten Anlagenhydraulik -Definition eines geeigneten regelungstechnischen Konzeptes -Herstellervorgaben beachten.
Heizlast nach Norm abschätzen | [8 empty] | https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/#c205
1974-77: Verbrauch laut Rechnung (in kWh & Brennwert bezogen); 36: 20000; 42: 9; 60: Monat; 66: [d]; 72: [Kd]; 135: [d] |  | [°C] |  | [°C]
1974-77: Energieträger; 36: Erdgas, Biogas; 60: 2020-06-01; 66: 30; 72: 45.5066; 135: 5.818 |  | 17.762 |  | 13.1783
1974-77: Wohnfläche; 36: 150; 60: 2020-07-01; 66: 31; 72: 63.6202; 135: 8.7086 |  | 16.3528 |  | 13.6946
1974-77: Personenanzahl; 36: 2; 60: 2020-08-01; 66: 31; 72: 3.3913; 135: 0.50886 |  | 20.3203 |  | 14.3355
1974-77: personenspezifische Trinkwarmwasserbedarf, in l/dP (Vp); 36: 30; 42: Hinweis nach DIN 12831 30l/dP; 60: 2020-09-01; 66: 30; 72: 141.1893; 135: 18.1435 |  | 14.6839 |  | 13.2182
1974-77: Gradtagzahl im Zeitraum der Verbrauchsmessung, z. B. G_{{15/15}}, in Kd/a (G); 36: 3804.2796; 42: Daten unter https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/#c205; 60: 2020-10-01; 66: 31; 72: 298.7097; 135: 29.6182 |  | 11.1219 |  | 10.9147
1974-77: Heizgrenztemperatur, in °C (ϑHG oder ϑed); 36: 15; 60: 2020-11-01; 66: 30; 72: 396.664; 135: 29 |  | 7.6219 |  | 7.3219
1974-77: mittlere Außentemperatur während der Heizperiode, in °C (ϑm,HG oder ϑm,ed); 36: 6.9; 60: 2020-12-01; 66: 31; 72: 521.9817; 135: 31 |  | 4.1619 |  | 4.1619
60: 2021-01-01; 66: 31; 72: 595.4235; 135: 31 |  | 1.7928 |  | 1.7928
Auslegungsaußentemperatur, in °C (ϑe) |  |  |  |  | -16 | Daten nach DIN 12831 zu finden unter https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/heizlast/ | https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/heizlast/
1974-77: Trinkwassererwärmung ist ohne Zirkulation oder mit Zirkulation; 36: ohne Zirkulation; 60: 2021-02-01; 66: 28; 72: 521.1173; 135: 27.5089 |  | 2.302 |  | 2.0564
1974-77: Trinkwassererwärmung ist "gruppenweise, wohnungszentral" oder "gebäudezentral"; 36: gebäudezentral; 60: 2021-03-01; 66: 31; 72: 479.7653; 135: 31 |  | 5.5237 |  | 5.5237
1974-77: Vorschlagswert Wärmeerzeuger-Nutzungsgrade zur Trinkwassererwärmung; 36: 0.6; 60: 2021-04-01; 66: 30; 72: 435.8155; 135: 30 |  | 6.4728 |  | 6.4728
1974-77: Vorschlagswert/ Genaue eingabe Wärmeerzeuger-Nutzungsgrad zur Trinkwassererwärmung; 36: 0.6; 60: 2021-05-01; 66: 31; 72: 301.0951; 135: 27.5089 |  | 10.9329 |  | 10.0546
1974-77: Baualter des vorhandenen Wärmeerzeugers; 36: vor 1980; 66: 365; 72: 3804.2796; 135: 269.8149 |  | 9.9207 |  | 6.9004
Technik / Art des vorhandenen Wärmeerzeugers |  |  |  |  | Brennwertkessel/ Fernwärme
Anhaltswerte für Wärmeerzeuger-Nutzungsgrade für Beheizung, heizwertbezogen (nh,gen,HI) |  |  |  |  | 0.78
Umrechnungsfaktor für die Endenergie fHS/HI |  |  |  |  | 1,11 | 8
Nutzungsgrad der Wärmeerzeugungsanlage (nh,gen,HS) |  |  |  |  | 0.703
Verbrauch in kWh & Heizwert bezogen (Qh,outg,i) |  |  |  |  | 28449.5021 | 5
Nutzenergie TWE nach Volumenstrom nach Wohnfläche kWh im Jahr (Qw,b) |  |  |  |  | 2400 | Hinweis nach GEG/ENEV wären es ca 12,5 kW je m², also ca. 1875 kWh
Nutzenergie TWE nach Volumenstrom kWh im Jahr (Qw,b) |  |  |  |  | 536.4
Vorschlagswert Nutzenergie TWE nkWh im Jahr (Qw,b) |  |  |  |  | 536.4 | 2400
Vollbenutzungsstundenzahl der Wärmeerzeugungsanlage, in h (bVF) nach Grdtagszahlen |  |  |  |  | 2945
Vollbenutzungsstundenzahl der Wärmeerzeugungsanlage, in h (bVF) nach Belastungsgrad |  |  |  |  | 2286
Vorschlagswert Vollbenutzungsstundenzahl der Wärmeerzeugungsanlage, in h (bVF) |  |  |  |  | 2286 | 2945 | 2945
Betriebszeit der Wärmeerzeugungsanlage, hier 8760, in h; |  |  |  |  | 8760
mittlerer Belastungsgrad der Wärmeerzeugungsanlage für Beheizung im Betrachtungszeitraum (ßm,t) |  |  |  |  | 0.261
[5 empty] | mit Trinkwasser |  | ohne Trinkwasser
[5 empty] | max. | min. | max. | min.
Heizlast des Gebäudes, in kW (ΦHL,build) |  |  |  |  | 12.2105 | 8.8453 | 12.4451 | 9.6603
Heizlast des Gebäudes, in W je m² (ΦHL,build) |  |  |  |  | 81.403 | 58.9689 | 82.9673 | 64.4018
Die Spreizung (zwischen min. & max.) der Heizlast ist wegen des unklaren Trinkwasserbedarfs geschuldet!
Tabelle 38: Anhaltswerte für Wärmeerzeuger-Nutzungsgrade für Beheizung, heizwertbezogen
[15 empty] | Baualter des Wärmeerzeugers | Nutzungsgrad ,
Brennwertkessel/ Fernwärme
[14 empty] | Brennwertkessel/ Fernwärme | ab 1995 | 0.92
[14 empty] | Brennwertkessel/ Fernwärme | zwischen 1980 bis 1995 | 0.87
[14 empty] | Brennwertkessel/ Fernwärme | vor 1980 | 0.78
[14 empty] | NT-Kessel | ab 1995 | 0.88
[14 empty] | NT-Kessel | zwischen 1980 bis 1995 | 0.83
[14 empty] | NT-Kessel | vor 1980 | 0.78
[14 empty] | Pelletkessel | ab 1995 | 0.85
75 W/m2: Schätzung des Energieaufwands für Trinkwassererwärmung | Pelletkessel | zwischen 1980 bis 1995 | 0.78
75 W/m2: Endenergie Trinkwassererwärmung | Pelletkessel | vor 1980 | 0.78
der Jahresnutzungsgrad der Trinkwassererwärmung;
Nutzenergieverbrauch der Trinkwassererwärmung, in Wh;
75 W/m2: Nutzenergie TWE nach Wohnfläche | Tabelle B.1 — Energieträgerabhängige Umrechnungsfaktoren
75 W/m2: die Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung, in ; | Energieträger | Verhältnis Brennwert/Heizwert H s/Hi (Umrechnungsfaktor für die Endenergie) fHS/HI
75 W/m2: Nutzenergie TWE nach Volumenstrom; 135: Brennstoffe | Heizöl, Bioöl | 1,06
75 W/m2: die Personenanzahl.; 135: Brennstoffe | Erdgas, Biogas | 1,11
75 W/m2: der personenspezifische Trinkwarmwasserbedarf, in l/dP;; 135: Brennstoffe | Flüssiggas | 1,09
75 W/m2: Für Wohngebäude kann von einem Trinkwarmwasserbedarf von 30 l/dP ausgegangen werden.; 135: Brennstoffe | Steinkohle | 1,04
75 W/m2: Art der Trinkwassererwärmung; 18: Nutzungsgrad; 135: Brennstoffe | Braunkohle | 1,07
18: ohne Zirkulation; 24: mit Zirkulation; 135: Brennstoffe | Holz | 1,08
75 W/m2: gebäudezentral; 18: 0,5…0,7; 24: EFH: 0,2…0,4 MFH: 0,3…0,6; 135: andere Energieträger | Strom | 1,00
75 W/m2: gruppenweise, wohnungszentral; 18: 0,7…0,85; 135: andere Energieträger | Nah-/Fernwärme, Fernkälte | 1,00
135: andere Energieträger | Umweltenergie | 1,00
135: andere Energieträger | Abwärme | 1,00
Anhaltswerte für Wärmeerzeuger-Nutzungsgrade für Beheizung
72: Art der Trinkwassererwärmung | Nutzungsgrad | Vorschlagswert
78: ohne Zirkulation; 135: gebäudezentral | 0,5…0,7 | 0.6
78: ohne Zirkulation; 135: gruppenweise, wohnungszentral | 0,7…0,85 | 0.75
72: EFH:; 78: EFH mit Zirkulation; 135: gebäudezentral | 0,2…0,4 | 0.3
72: MFH:; 78: MFH mit Zirkulation; 135: gebäudezentral | 0,3…0,6 | 0.4
78: mit Zirkulation; 135: gruppenweise, wohnungszentral | 0,7…0,85 | 0.75